# EVK412М Цифровой терморегулятор общего назначения с двумя выходами реле.

# 1 Подготовка.

1.1 Внимание.

Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и использованием прибора и  примите во внимания дополнительную информацию по установке и электроподключению; храните эти инструкции рядом с прибором.

1.2 Инструкция по установке прибора.

Установочная панель c фиксаторами (защелками), поставляемыми производителем, со следующими размерами в мм.:

| РАЗМЕР | МИН. (мм) | СТАНДАРТНЫЙ (мм) | МАКС. (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 71.0 | 71.0 | 71.8 |
| В | 29.0 | 29.0 | 29.8 |

Дополнительная информация к установке:

- максимальная глубина с ввинчиваемыми терминальными блоками 73.0 мм.;

- максимальная глубина с извлекаемыми терминальными блоками 83.0 мм.;

- толщина панели не должна превышать 8.0 мм.;

- режим работы (рабочая температура, относительная влажность и т.д.) должен быть в пределах, указанных в технических характеристиках;

- не устанавливайте прибор рядом с источниками тепла (нагревательными приборами, потоками горячего воздуха и т.д.), в зонах значительного электромагнитного излучения, в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, дождя, влаги, пыли, механических вибраций и ударов;

- в соответствие с  нормами безопасности, защита от постороннего электрического воздействия должна быть обеспечена точной установкой прибора; части, обеспечивающие защиту, должны быть установлены таким образом, чтобы  демонтаж  осуществлялся только при помощи  специального инструмента

1.3 Электроподключение.

Относительно опций на диаграммах:

- терминалы 4 и 5 доступны только в моделях с электропитанием 230 Vac и 115 Vac; терминалы 6 и 7 доступны только в моделях с электропитанием 12 Vac/dc и 12-24 Vac/dc.

- серийный порт (по заказу) является серийным портом для соединения с системой мониторинга (через последовательный интерфейс TTL с протоколом соединения MODBUS) или с ключом программирования; порт не должен использоваться одновременно для разных целей.

Дополнительная информация:

- при  работе с приборами не использовать электрические или пневматические отвертки;

- при перемещении прибора из холодной среды в теплую, прибор можно включать после часа нахождения в теплой  среде;

- проверьте рабочее напряжение, частоту питающей сети и электрическую мощность прибора; они должны соответствовать местному электропитанию;

- отключите электропитание перед текущим ремонтом прибора;

- обеспечьте термопару защитой, предотвращающей контакт с металлическими частями,  или используйте изолированную термопару;

- не используйте прибор как защитное устройство;

- для ремонта и информации о приборе, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж EVCO.

## 2 Пользовательский интерфейс.

2.1 Включение/выключение прибора.

Для включения прибора необходимо подвести электропитание, чтобы выключить прибор, достаточно отключить электропитание.

2.2 Дисплей.

При нормальной работе включенного прибора, дисплей отобразит величину, установленную параметром Р5:

- если Р5=0, дисплей отобразит температуру камеры;

- если Р5=1, дисплей отобразит первую рабочую установку.

2.3 Просмотр показаний реальной температуры камеры.

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется;

- нажмите кнопку , удерживая в течение 2 сек.: дисплей покажет “Pb1”;

- нажмите кнопку .

Если Вам необходимо завершить процедуру:

- нажмите кнопку  (или не производите действий в течение 60 сек.);

- нажмите кнопку  или , пока дисплей показывает величину, установленную параметром Р5 или не производите действий в течение 60 сек.

2.4 Блокировка/разблокировка клавиатуры.

Чтобы заблокировать клавиатуру:

- убедитесь, что никакой процедуры не выполняется;

- нажмите одновременно кнопки  и , удерживая в течение 2 сек.: дисплей покажет “Loc” в течение 1сек.

Если клавиатура заблокирована, Вы не сможете:

- изменить рабочие установки, устанавливаемые параметрами SP1 и SP2, а также рабочие установки процедур, описываемых в параграфах 4.1 и 4.2.

Эти действия вызовут отображение знака “Loc” в течение 1сек.

Чтобы разблокировать клавиатуру:

- нажмите одновременно кнопки  и , удерживая в течение 2 сек.: дисплей покажет “UnL” в течение 1сек.

### 2.5 Отключение звукового сигнала.

- убедитесь, что никакой процедуры не выполняется;

- нажмите любую кнопку (первое кратковременное нажатие кнопки не вызовет ее запрограммированное действие).

## 3 Правила работы с прибором.

3.1 Предварительная информация.

Работа прибора, в основном,  зависит от параметра CFG.

3.2 Работа прибора, если параметр CFG =1 (первая рабочая установка независима, а вторая относится к первой).

Если параметр CFG имеет значение 1, то Вы можете задать вторую рабочую установку только через параметр SP2 (так как она относится к первой рабочей установки).

Вы можете установить каждую нагрузку для работы на охлаждение (параметры r5 и r10=0) или на нагрев (параметры r5 и r10=1).

В данном примере нагрузка 1 работает на охлаждение, нагрузка 2 работает на нагрев и вторая рабочая установка имеет отрицательное значение.

3.3 Работа прибора, если параметр CFG=2 (две независимые рабочие установки).

Если параметр CFG имеет значение 2, Вы можете установить каждую нагрузку для работы на охлаждение (параметры r5 и r10=0) или на нагрев (параметры r5 и r10=1).

В данном примере нагрузка 1 работает на охлаждение, а нагрузка 2 на нагрев.

3.4 Работа прибора, если параметр CFG=3 (нейтральная зона).

Если параметр CFG имеет значение 3, вторая рабочая установка не будет использоваться и параметры SP2, r5, r7, r8, r9 и r10 значения не имеют.

Нагрузка 1 будет всегда работать на охлаждение, а нагрузка 2 на нагрев.

3.5 Работа прибора, если параметр CFG=4 (в два шага).

Если параметр CFG имеет значение 4, вторая рабочая установка не будет использоваться и параметры SP2, r5, r7, r8, r9 и r10 значения не имеют.

Вы можете установить обе нагрузки для работы на охлаждение (параметр r5=0) или на нагрев (параметр r5=1); параметр r5 устанавливает действие каждой нагрузки.

В данном примере каждая нагрузка работает на охлаждение.

### 4 Установки.

4.1 Здание первой рабочей установки.

- Убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется;

- Нажмите кнопку , загорится индикатор out 1;

- Выбором кнопок  или  установите необходимое значение первой рабочей установки, действие возможно в течение 15 сек.; рабочую установку можно изменить в соответствии с параметрами  r1, r2 и r3;

- Не производите действий в течение 15 сек.

Вы также можете изменить рабочую установку с помощью параметра SP1.

4.2 Здание второй рабочей установки.

- Убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется;

- Нажмите кнопку , во время изменения первой рабочей установки: загорится индикатор out 2;

- Выбором кнопок  или  установите необходимое значение второй рабочей установки, действие возможно в течение 15 сек.; рабочую установку можно изменить в соответствии с параметрами  r7, r8 и r9;

- Не производите действий в течение 15 сек.

Вы также можете изменить рабочую установку с помощью параметра SP2.

Если параметр CFG имеет значение 1, то Вы можете задать вторую рабочую установку только с помощью параметра SP2 (так как она относится к первой рабочей установки).

Если параметр CFG имеет значение 3 или 4, то вторая рабочая установка подключена не будет.

4.3 Задание параметров конфигурации.

Чтобы получить доступ к процедуре:

- Убедитесь, что никакая процедура не выполняется;

- Нажмите одновременно кнопки  и , удерживая в течение 4сек.: дисплей покажет “PA”;

- Нажмите кнопку  и выбором кнопок  или  в течении 15 сек. установите “-19”;

- Нажмите  (или не производите действий в течение 15 сек.);

- Нажмите одновременно кнопки  и , удерживая в течение 4сек.: дисплей покажет “SP1”.

Чтобы выбрать параметр:

- Нажимайте кнопку  или ;

Чтобы изменить значение параметра:

- Нажмите кнопку  и выбором кнопок  или  в течение 15 сек. установите необходимое значение параметра;

- Нажмите кнопку  (или не производите действий в течение 15 сек.).

Чтобы завершить процедуру:

- нажмите одновременно кнопки  и , удерживая в течение 4сек. или не производите действий в течение 60 сек.

Выключите и включите электропитание прибора после изменения параметров.

4.4 Восстановление стандартных значений параметров конфигурации.

- Убедитесь, что никакая процедура не выполняется;

- Нажмите одновременно кнопки  и , удерживая в течении 4сек.: дисплей покажет “PA”;

- Нажмите кнопку  и выбором  или , в течение 15 сек. установите “743”;

- Нажмите  (или не производите действий в течение 15 сек);

- Нажмите одновременно  кнопки  и , удерживая 4сек.: дисплей покажет “dEF”;

- Нажмите кнопку  и выбором кнопок  или , в течение 15 сек. установить “149”;

- Нажмите  или не производите действий в течение 15 сек.: дисплей покажет “dEF”миганием в течение 4 сек., после чего, прибор завершит процедуру;

- Выключите и включите электропитание прибора.

Убедитесь, что параметры имеют стандартные значения, в частности, что датчики не являются J термопарами.

## 5 Сигналы.

5.1 Сигналы.

| #### СИГНАЛ | #### ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| out 1 | Значок электрической нагрузки 1. Если значок горит, электрическая нагрузка 1 будет включена. Если значок мигает: - идет процесс изменения первой рабочей установки; - включена защита от электрической нагрузки 1(см. параметры С1 и С2). |
| out 2 | Значок электрической нагрузки 2. Если значок горит, электрическая нагрузка будет включена. Если значок мигает: - идет процесс изменения второй рабочей установки; - включена защита от электрической нагрузки 2 (см. параметры С7 и С8). |
|  | Значок сигнала тревоги. Если значок горит, значит, действует сигнал тревоги. |
|  | Значок использования шкалы Фаренгейта. Если значок горит, прибор показывает значение температуры в градусах по Фаренгейту (параметр Р2). |
|  | Значок использования шкалы Цельсия. Если значок горит, прибор показывает значение температуры в градусах по Цельсию (параметр Р2). |
| КОД | ПРИЧИНА |
| Loc | Клавиатура и/или рабочая установка заблокирована (параметр r3 и/или r9); также см. пункт 2.4. |

## 6 Сигналы тревоги.

6.1 Сигналы тревоги.

| КОД | ПРИЧИНЫ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| AL1 | Сигнал первой температурной тревоги. | - проверить температуру камеры; - см. параметры A1 и A3. | Эффекта не будет. |
| AL2 | Сигнал второй температурной тревоги. | - проверить температуру камеры; - см. параметры A5 и A7. | Эффекта не будет. |

Когда причина, вызвавшая активацию сигнала тревоги, будет устранена,  прибор вернется к нормальной работе.

7 Внутреннее  диагностирование.

7.1 Внутреннее диагностирование.

| КОД | ПРИЧИНЫ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ | РЕЗУЛЬТАТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pr1 | Неисправность датчика камеры. | - см. параметр P0; - проверьте целостность датчика; - проверьте соединение прибор-датчик; - проверьте температуру камеры. | - действие нагрузки 1 будет зависеть от параметра С6; - действие нагрузки 2 будет зависеть от параметра С10. |

## Когда причина, вызвавшая активацию сигнала тревоги, будет устранена, прибор вернется к нормальной работе.

## 8 Технические характеристики.

8.1 Технические характеристики.

Корпус: самозатухающийся серый.

Фронтальная защита: IP 65.

Подключение: ввинчиваемые терминальные блоки (силовой кабель, входы и выходы), 6-ти полюсный соединитель (серийный порт; по заказу); извлекаемые терминальные блоки (силовой кабель, выходы и выходы) по заказу.

Температура окружающей среды: от 0 до 55 ºС (от 32 до 131 ºF, 10 … 90 % относительной влажности при отсутствии конденсата).

Электропитание: 230 Vac, 50/60 Гц, 3 ВА (приблизительно); 115 Vac или 12-24 Vac/dc или 12 Vac/dc по заказу.

Сигнал звуковой тревоги: по заказу.

Входы для измерительных приборов: 1 (датчик камеры) для PTC/NTC датчиков, J/K термопар, 2/3 проводной Pt100, Pt1000 и Ni120 датчики, 0-20/4-20 мА и 0-10/2-10 В преобразователи (универсальный вход измерительных приборов).

Рабочий диапазон температур: от – 50.0 до 150.0 ºС (от -50 до 300 ºF) для PTC датчика, от – 40.0 до 105.0 ºС (от -40 до 220 ºF) для NTC датчика.

Разрешающая способность:  0.1°С/ 1°С/ 1°F .

Цифровые выходы: 2 реле:

- реле нагрузки 1 (16 A @ 250 Vас, переключающийся контакт);

- реле нагрузки 2 (8 A @ 250 Vас, переключающийся контакт).

### Максимальный ток нагрузки 1 составляет 10А.

Серийный порт: порт для связи с  системой мониторинга (через серийный интерфейс при помощи TTL с протоколом связи MODBUS) или с ключом программирования; по заказу.

### 9 Рабочие установки и параметры конфигурации.

9.1 Рабочие установки.

| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r1 | r2 | °C/°F (1) | 0.0 | Первая рабочая установка. |
|  | r7 | r8 | °C/°F (1) | 0.0 | Вторая рабочая установка. |

9.2 Параметры конфигурации.

| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP1 | r1 | r2 | °C/°F (1) | 0.0 | Первая рабочая установка. |
| SP2 | r7 | r8 | °C/°F (1) | 0.0 | Вторая рабочая установка. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. |
| CA1 | -25.0 | 25.0 | °C/°F (1) | 0.0 | Калибровка датчика камеры. |
| P0 | 0 | 13 | ----- | 2 | Вид датчика: 0= PTC, 1= NTC, 2= J: 3= K; 4= 3 проводной Pt100; 5= 2 проводной Pt100; 6= 3 проводной Pt1000; 7= 2 проводной Pt1000; 8= 4-20 мА; 9=0-20 мА; 10= 2-10 В; 11= 0-10 В; 12= 3 проводной Ni120; 13= 2 проводной Ni120. |
| P1 | 0 | 1 | ----- | 1 | Если Р0=0…7 или 12…13, то десятичная часть градуса по Цельсию (для величины, отображаемой во время нормальной работы) 1=да. Если Р0=8…11, то положение десятичной точки: 1=десятичная часть не отображается; 2=с точностью до десятой. |
| P2 | 0 | 1 | ----- | 0 | Единицы измерения температуры (влияет только на визуализацию индикаторов температуры по Цельсию или Фаренгейту, в случае если Р0=8…11) (2) (3): 0=°С, 1=°F, 2=Индикаторы температуры по Цельсию и Фаренгейту будут отключены. |
| Р3 | -199.0 | 199.0 | деления | -20.0 | Минимальное значение диапазона преобразователя. |
| Р4 | -199.0 | 199.0 | деления | 80.0 | Максимальное значение диапазона преобразователя. |
| P5 | 0 | 1 | ----- | 0 | Величины, выводимые на дисплей во время нормальной работы: 0=температура камеры; 1=первая рабочая установка. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВКИ. |
| r0 | 0.1 | 99.0 | °C/°F (1) | 2.0 | Если CFG=1 или 2, то дифференциал первой рабочей установки. Если CFG=3, то дифференциал нагрузки, работающей на охлаждение (нагрузка 1). |
| r1 | -199.0 | r2 | °C/°F (1) | 0.0 | Минимальное задаваемое значение первой рабочей установки. |
| r2 | r1 | (4) | °C/°F (1) | 350.0 | Максимальное задаваемое значение первой рабочей установки. |
| r3 | 0 | 1 | ----- | 0 | Блокировка изменения первой рабочей установки (см. процедуру, описываемую в пункте 4.1): 1=да. |
| r5 | 0 | 1 | ----- | 1 | Если CFG=1 или 2, то нагрузка 1 настроена на охлаждение или нагрев. Если CFG=4, то нагрузки настроены на охлаждения или нагрев. 0=процесс ‘охлаждения‘. |
| r6 | 0.1 | 99.0 | °C/°F (1) | 2.0 | Если CFG=1 или 2, то дифференциал второй рабочей установки. Если CFG=3, то дифференциал нагрузки, работающей на нагрев (нагрузка 2). |
| r7 | -199.0 | r8 | °C/°F (1) | 0.0 | Минимальное задаваемое значение второй рабочей установки. |
| r8 | r7 | (4) | °C/°F (1) | 350.0 | Максимальное задаваемое значение второй рабочей установки. |
| r9 | 0 | 1 | ----- | 0 | Блокировка изменения второй рабочей установки (см. процедуру, описываемую в пункте 4.2): 1=да. |
| r10 | 0 | 1 | ----- | 1 | Процесс охлаждения или нагрева от нагрузки 2 (только, если CFG=1 или 2). 0=охлаждение |
| r11 | 1.0 | (3) | °C/°F (1) | 150.0 | Если CFG=3, то значение нейтральной зоны. Если CFG=4, то значение двух шагов. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ЗАЩИТА ОТ НАГРУЗКИ. |
| С1 | 0 | 240 | Мин. | 0 | Минимальная задержка между двумя последовательными активациями нагрузки 1; также задержка активации нагрузки 1 после устранения неисправности датчика камеры. (5) |
| С2 | 0 | 240 | Мин. | 0 | Минимальное время, когда нагрузка 1 остается выключенной; также задержка активации нагрузки 1 с момента включения прибора. |
| С3 | 0 | 240 | Сек. | 0 | Минимальное время, когда нагрузка 1 остается включенной. |
| С6 | 0 | 1 | ----- | 0 | Действие нагрузки 1 во время неисправности датчика камеры: 0=выключена; 1=включена. |
| С7 | 0 | 240 | Мин. | 0 | Минимальная задержка между двумя последовательными активациями нагрузки 2; также задержка активации нагрузки 2 после устранения неисправности датчика камеры. (5) |
| С8 | 0 | 240 | Мин. | 0 | Минимальное время, когда нагрузка 2 остается выключенной; также задержка активации нагрузки 2 с момента включения прибора. |
| С9 | 0 | 240 | Сек. | 0 | Минимальное время, когда нагрузка 2 остается включенной. |
| С10 | 0 | 1 | ----- | 0 | Действие нагрузки 2 во время неисправности датчика камеры: 0=выключена; 1=включена. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | СИГНАЛЫ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ТРЕВОГИ. |
| A1 | -199.0 | (4) | °C/°F (1) | 0.0 | Температура, при достижении которой активируется сигнал первой температурной тревоги; также см. А3 (6) |
| А2 | 0 | 240 | Мин. | 0 | Задержка перед срабатыванием сигнала первой температурной тревоги. |
| A3 | 0 | 4 | ----- | 0 | Вид срабатывание сигнала первой температурной тревоги: 0=сигнал тревоги не включается; 1=сигнал тревоги при достижении абсолютно низшего значения температуры (или А1); 2= сигнал тревоги при достижении абсолютно высшего значения температуры (или А1); 3=сигнал тревоги от нижнего значения рабочей установки (или “рабочая установка «минус» А1”, учитывая А1 без знака); 4= сигнал тревоги от высшего значения рабочей установки (или “рабочая установка «плюс» А1”, учитывая А1 без знака). |
| А4 | 0 | 240 | Мин. | 0 | Задержка активации сигнала температурной тревоги с момента изменения независимой рабочей установки. |
| А5 | -199.0 | (4) | °C/°F (1) | 0.0 | Температура, при достижении которой активируется сигнал второй температурной тревоги; также см. А7 (6) |
| А6 | 0 | 240 | Мин. | 0 | Задержка перед срабатыванием сигнала второй температурной тревоги. |
| А7 | 0 | 4 | ----- | 0 | Вид срабатывание сигнала второй температурной тревоги: 0=сигнал тревоги не включается; 1=сигнал тревоги при достижении абсолютно низшего значения температуры (или А5); 2= сигнал тревоги при достижении абсолютно высшего значения температуры (или А5); 3=сигнал тревоги от нижнего значения рабочей установки (или “рабочая установка «минус» А5”, учитывая А5 без знака); (7) 4= сигнал тревоги от высшего значения рабочей установки (или “рабочая установка «плюс» А5”, учитывая А5 без знака). (7) |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | СЕРИЙНАЯ СЕТЬ (MODBUS). |
| LA | 1 | 247 | ----- | 247 | Адрес прибора. |
| Lb | 0 | 3 | ----- | 2 | Скорость передачи сигнала: 0 = 2.400 бод, 1 = 4.800 бод, 2 = 9.600 бод, 3 = 19,200 бод. |
| LP | 0 | 2 | ----- | 2 | Четность: 0=нет; 1=нечетный; 2=четный. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | РЕЗЕРВНЫЙ. |
| E9 | 0 | 1 | --- | 1 | Резервный. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | РАБОТА ПРИБОРА. |
| CFG | 1 | 4 | ----- | 1 | Работа прибора: 1=первая рабочая установка независима, а вторая рабочая установка относительно первой; 2=две независимые рабочие установки; 3=нейтральная зона; 4=два шага. |

(1) единица измерения зависит от параметра Р2.

(2) установите параметры, относящиеся к регулировке соответствующим образом сразу после изменения параметра P2.

(3) если параметр Р0 имеет значение 0…7 или 12…13 и параметра Р2 имеет значение 2, то прибор будет работать, как если бы параметр Р2 имел значение 0.

(4) значение зависит от параметра Р2 (1300°С или 1999°F).

(5) если параметр имеет значение 0, задержка с момента окончания действия сигнала тревоги от неисправности датчика камеры составит 2 мин.

(6) )  дифференциал зависит от параметра Р0 (2.0°С/4°F, если параметр Р0 имеет значение 0…7 или 12…13,2% от дифференциала параметров Р4-Р3, в случае, если параметр Р0 имеет значение 8…11).

(7) если параметр CFG имеет значение 1, 3 или 4, сигнал второй температурной тревоги будет действовать относительно первой рабочей установки (так как вторая рабочая установка относится к первой рабочей установки или не подключена).

Прибор должен быть утилизирован в соответствии с местным законодательством об утилизации электрического и электронного оборудования.