TM 102 / ТМ103

Миниатюрные цифровые индикаторы температуры.

Технические характеристики:

Корпус: самозатухающий серый.

Размеры фронтальной панели: 64,00х31,00х40,00 мм,

Размеры посадочного отверстия: 58,50х25,50 мм,

Толщина посадочной панели: не менее 0,8мм.

Фронтальная защита: IP 65.

Подключение: внешние терминальные блоки (силовой кабель, вход и выход)

Температура окружающей среды: от 0 до 55 ºС (от 32 до 131 ºF, 10 … 90 % относительной влажности при отсутствии конденсата).

Электропитание: 230 VAC, 50/60 Гц, 11 VA;

Вход для измерительных преобразователей: 1 для NTC датчиков

Диапазон измеряемых температур: от –40 до 110ºС для  TM103  и от – 40 до 99ºС для TM102

Разрешающая способность:  0.1°С для TM103  и  1°С для TM102

Инструкция по установке контроллера:

При установке прибора необходимо предусмотреть условия естественного охлаждение прибора во избежание перегрева, избегать воздействия на прибор сильного магнитного поля, механического воздействия, попадания влаги.

Электроподкюяение:

Модель прибора ТМ102/TM103 А не предназначена для работы с высоким напряжением, при высоком напряжении подключение прибора осуществляйте через предохранитель, подключенный к контакту 4, рассчитанному  на ток 100 мА при напряжении 230Vac.

При установке прибора запрещено использование пневматической отвертки;

Включение прибора после нахождения в холодной среде производить через час.

Проверяйте напряжение сети и номинальное рабочее напряжение прибора.

Перед техническим обслуживанием производите отключение прибора.

Не ремонтируйте прибор самостоятельно и не пользуйтесь непригодными для эксплуатации устройствами и сетями при монтаже устройства.

Для получения большей информации просьба взаимодействовать с инженерами компании EVCO.

Руководство по эксплуатации.

При включении прибора на табло первоначально загорается код памяти, через четыре секунды прибор входит в рабочее состояние, показывая температуру окружающей среды.

Калибровка показаний производится изменением положения регулировочного винта сопротивления, расположенного на тыловой части прибора.

Температурные показания.

Для проверки минимальных и максимальных показаний прибора необходимо убедитесь, что на прибор подано напряжение питающей сети.

Закоротите провода датчика у контактных групп 1 и 2, на экране дисплея  пять раз появится сигнал “Lt” и значение минимальной температуры, которая может быть установлена, после этого на  дисплее прибора появится пять раз сигнал “Ht” и значение максимальной температуры, которая может быть установлена.

В дальнейшем на дисплее прибора высветится  пять раз сигнал “CA”, чередуясь с показаниями значения калибровки датчика.

Изменение показаний прибора:

Перед тем, как прибор закончит показ верхнего и нижнего значений  “Lt” и  “Ht”,  разомкните перемычку у контактных групп 1 и 2, после чего на дисплее появится значение “rS”, повторяющееся пять раз.

Замкните перемычку у контактных групп 1 и 2 перед тем, как  прекратится показ на дисплее  значения “rS”,  на экране дисплея зафиксируется значение “rS” на две секунды, в течение которых произойдет удаление ранее записанных показаний прибора. В дальнейшем на дисплее прибора высветится пять раз значение “CA”, чередующееся с показаниями калибровки датчика прибора.

Показания максимальной и минимальной температуры записываются в энергонезависящей памяти прибора.

Тревоги: Код “ЕО”- тревога температурного датчика:

Проверить вид датчика;

Проверить подключение датчика;

Проверить целостность датчика;

Проверить температуру в районе нахождения датчика.

Защита: IP 65;  температура хранения – 0/55 гр.С., влажность – 10/90 %; вход – 1 датчик NTC;

Калибровка показаний датчика  -10/+10 гр.С.; показания от -40 до 99 гр.С для ТМ 102 и от -40 до 110 гр.С для ТМ103; показания – 1 гр.С для ТМ102 и 0,1 гр.С для ТМ103.

Утилизацию прибора необходимо  проводить  в соответствии с местным законодательством об утилизации электрического и электронного оборудования.