Компания EVCO S.p.A. | EV3411M | Инструкция по эксплуатации, ред. 1.0 | Код 043411ME103 |Стр. 1 из 2 | PT 46/17

EV3411 - универсальные промышленные  мультисенсорные контроллеры с одним регулируемым выходом

| ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО и сохраните его для справок в будущем.. ИЗУЧИТЕ СРЕДУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА - Электропитание прибора: напряжение 230 В перем. тока, либо 12-24 В перем. или пост. тока (зависит от модели). - Мультисенсорный вход (датчики PTC/NTC/J/K/Pt 100/Pt 1000/Ni 120/0-20 мA/4-20 мA/0-10 В/ 2-10 В) - Многоцелевой вход. - Аналоговый выход 0-10 В (сигнал с широтно-импульсной модуляцией PWM) (альтернативный выходу реле K1). - Выход реле К1 на ток 16 А (на активной нагрузке) при напряжении 250 В перем. тока (альтернативный аналоговому выходу). - Звуковой сигнал тревоги. - Порт подчиненного устройства TTL MODBUS для подключения ключа программирования, модуля EVlink BLE (работающего с приложением EVconnect) или последовательного интерфейса TTL/RS-485 (BMS). - Включение и выключение / пропорциональное интегрально-дифференциальное (PID) управление. - Регулирование в холодном или горячем режиме. 1 РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА Размеры даны в миллиметрах (в скобках - размеры в дюймах); глубина 59,0 (2 5/16) с несьемными блоками клемм на винтах; глубина 81,5 (3 3/16) со съемными блоками клемм на винтах. При установке в панель используются скобы с защелками (поставляются изготовителем). drilling template; шаблон для сверления отверстий. МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ ПРИБОРА - Толщина панели должна быть в пределах от 0,8 до 2,0 мм (от 1/32 до 1/16 дюйма). - Условия работы должны соответствовать нормам, приведенным в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ; - Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла; в местах, где присутствуют сильные электромагнитные поля, в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, дождя, влаги, пыли, механических вибраций и ударов. - В соответствие с нормами безопасности, защита от постороннего электрического воздействия должна быть обеспечена точной установкой прибора. Части, обеспечивающие защиту, должны быть установлены таким образом, чтобы демонтаж осуществлялся только при помощи специального инструмента. 2 ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ: - Сечение жил используемых кабелей должно соответствовать протекающим по ним токам. - Обеспечьте правильную изоляцию термопары, она не должна контактировать с металлическими деталями, либо используйте заизолированные термопары. - Если требуется удлините кабель термопары, используя компенсирующий кабель. - В моделях с напряжением питания 12-24 В перем. или пост. тока, аналоговый выход доступен только в том случае, если питание осуществляется напряжением 24 В пост. или перем. тока. - Для снижения электромагнитных помех прокладывайте кабели электропитания как можно дальше от сигнальных кабелей.. the analog output can be used alternatively to the K1 relay and vice-versa; аналоговый выход может использоваться, как альтернатива выходу с реле К1 (и наоборот). TTL/RS-485 serial interface; последовательный интерфейс TTL/RS-485. Evlink BLE module; модуль Evlink BLE. smartphone; смартфон. or; или. programming key; ключ программирования. power supply: 230VAC in EV3411M7; 12-24 VAC/DC in EV3411M3;; Электропитание: 230 В перем. тока в EV3411M7; 12-24 В пост. или перем. тока в EV3411M3. mains; Электросеть. regulator; регулятор. reference; опора. multi-purpose; многоцелевой. regulation; регулирование. МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ - При использовании электрических или пневматических отверток, установите соответствующий крутящий момент. - Если прибор был перенесен из холодного помещения в теплое, внутри него может сконденсироваться влага. Дайте прибору побыть в тепле хотя бы 1 час, только после этого на него можно подавать питание. - Убедитесь в том, что напряжение, частота и мощность источника электропитания находятся в допустимых пределах. См. раздел ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. - Перед выполнением какого-либо обслуживания, отсоедините прибор от источника питания. - Не используйте прибор в качестве устройства безопасности. - Для ремонта и информации о приборе, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж EVCO. | 3 ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 1. Установите прибор, соблюдая инструкции, приведенные в разделе РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА. 2. Подайте на прибор электропитание, как описано в разделе ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ. Начнет выполняться внутренний тест. При нормальной работе прибора, тест выполняется за несколько секунд. По окончании теста дисплей выключится. 3. Выполните конфигурирование прибора, как указано в разделе Установка параметров конфигурации. Рекомендуемые значения параметров конфигурации для первого включения. ПАР.; УМОЛЧ.; ТИП ПАРАМЕТРА; МИН... МАКС.. SP; 0,0; рабочая установка; r1... r2. P0; 2; Вид датчика:; 0 = PTC 1 = NTC. 2 = J 3 = K. 4 = Pt 100 (с 3 проводами) 5 = Pt 100 (с 3 проводами). 6 = Pt 1000 (с 3 проводами) 7 = Pt 1000 (с 3 проводами). 8 = 4-20 mA 9 = 0-20 мА. 10= 2-10 V 11= 0-10 В. 12 = Ni 120 (с 3 проводами) 13 = Ni 120 (с 2 проводами). P2; 0; Единицы измерения температуры; 0 = °C 1 = °F. r5; 0; Регулирование в холодном или горячем режиме.; 0 = холодный режим. 1 = горячий режим. uA; 0; Конфигурация выходов; 0 = аналоговый выход не включен, реле K1 работает под управлением регулятора. 1 = сигнал на аналоговом выходе пропорционален регулируемой температуре, реле K1 не включено. 2 = сигнал на аналоговом выходе определяется регулятором, реле K1 не включено. ub; 0; Тип аналогового выхода; 0 = 0-10 В 1 = PWM. Затем проверьте соответствие остальных настроек; см. раздел ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ 4. Отключите прибор от электросети 5. При обесточенном приборе выполните электроподключение так, как указано в разделе ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ. 6. При подключении к сети RS-485 подключите интерфейс EVIF22TSX. Чтобы использовать прибор с приложением Evconnect, подключите модуль EVIF25TBX; см. инструкции по эксплуатации модуля. Если используется интерфейс EVIF22TSX, задайте параметр bLe = 0. 7. Подайте электропитание на прибор. 4 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ reserved; зарезервировано. analog output; аналоговый выход. on/stand-by; включен/режим ожидания. temperature unit of measurement; единицы измерения температуры. regulator; регулятор. reserved; зарезервировано. alarm; тревога. SET, keypad lock; Кнопка SET (установка), блокировка клавиатуры. ON/STAND-BY, escape; Кнопка включения/режима ожидания, выхода из режима. DOWN, additional functions; Кнопка DOWN (ВНИЗ), дополнительные функции. UP; Кнопка UP. percentage; проценты. pressure unit of measurem.; единицы измерения давления. 4.1 Включение и выключение прибора 1. 1. Если POF = 1 (по умолчанию), в течение 4 сек. удерживайте нажатой кнопку ON/STAND-BY. Если прибор включен, на дисплее будет отображаться значение параметра P5 (по умолчанию "регулируемая температура"). Если на дисплее отображается код сигнала тревоги, то см. раздел СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ. СИГНАЛ; ВКЛ.; ВЫКЛ.; МИГАЕТ. OUT1; регулятор активен; -; - активна защита регулятора - идет установка рабочей установки. не используется; -; -. OUT2; не используется; -; -. активны сигналы тревоги; -; -. активен аналоговый выход; -; -. прибор выключен; прибор включен; прибор включается или выключается. °C/°F; дисплей показывает температуру; -; -. %; отображается число процентов; -; -. Bar; отображается давление; -; -. Если никакая кнопка не нажата в течение 30 сек., на дисплее будет отображен код "Loc" и клавиатура будет автоматически заблокирована. 4.2 Разблокирование клавиатуры Удерживайте нажатой кнопку в течение 1 сек. На дисплее будет отображен код "UnL". 4.3 Настройка рабочей установки Убедитесь, что клавиатура не заблокирована. 1.; Удерживайте нажатой кнопку SET в течение 4 сек. Дисплей покажет код "SP".. 2.; Удерживайте нажатой кнопку UP или DOWN в течение 15 секунд, чтобы установить значение в пределах r1 и r2 (по умолчанию "0... 350"). 3.; Нажмите кнопку SET, либо не выполняйте никаких действий в течение 15 с.. 4.4 Выключение динамика подачи звуковых сигналов (если параметр A13 = 1) Нажмите кнопку. 5 РЕЖИМЫ РАБОТЫ Регулирование холодного режима (r5 = 0). | OFF; ВЫКЛЮЧЕН. regulator; регулятор. ON; ВКЛЮЧЕН. regulation temperature; регулируемая температура. Регулирование горячего режима (r5 = 1). OFF; ВЫКЛЮЧЕН. regulator; регулятор. ON; ВКЛЮЧЕН. regulation temperature; регулируемая температура. Сигнал на аналоговом выходе 0-10 В (ub = 0, по умолчанию) пропорционален регулируемой температуре (ua = 1, по умолчанию). regulation temperature; регулируемая температура. Сигнал на аналоговом выходе 0-10 В (ub = 1, по умолчанию) пропорционален регулируемой температуре (ua = 1, по умолчанию). regulation temperature; регулируемая температура. 6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 6.1 Отображение и установка значения, присутствующего на аналоговом выходе Убедитесь, что клавиатура не заблокирована. 1.; Удерживайте нажатой кнопку DOWN в течение 4 сек.. 2.; В течение 15 секунд нажатиями кнопок UP или DOWN выберите код.. КОД ОПИСАНИЕ. uA отображение значения, присутствующего на аналоговом выходе. uМ изменение значения, присутствующего на аналоговом выходе. 3.; Нажмите кнопку SET.. 4.; Нажатиями кнопок UP и DOWN задайте значение (чтобы выбрать uM).. 5.; Нажмите кнопку SET.. 6.; Нажмите кнопку ON/STAND-BY или не совершайте никаких действий в течение 60 сек., чтобы выйти из процедуры.. 6.2 Отображение числа включений реле Убедитесь, что клавиатура не заблокирована. 1.; Удерживайте нажатой кнопку DOWN в течение 4 сек.. 2.; В течение 15 секунд нажатиями кнопок UP или DOWN выберите код.. КОД ОПИСАНИЕ. nS1 Отображается число тысяч включений реле К1. 3.; Нажмите кнопку SET.. 4.; Нажмите кнопку ON/STAND-BY или не совершайте никаких действий в течение 60 сек., чтобы выйти из процедуры.. 6.3 Отображение температуры, зарегистрированной датчиком регулирования Убедитесь, что клавиатура не заблокирована. 1.; Удерживайте нажатой кнопку DOWN в течение 4 сек.. 2.; В течение 15 секунд нажатиями кнопок UP или DOWN выберите код.. КОД ОПИСАНИЕ. Pb1 регулируемая температура. 3.; Нажмите кнопку SET.. 4.; Нажмите кнопку ON/STAND-BY или не совершайте никаких действий в течение 60 сек., чтобы выйти из процедуры.. 7 Установки 7.1 Установка параметров конфигурации ПРИМЕЧАНИЕ: Изменение параметра P2 с °C на °F (и наоборот) приведет к тому, что значения параметров, в качестве единиц измерения которых используются °C или °F, изменятся автоматически.. 1.; Удерживайте нажатой кнопку SET в течение 4 сек. Дисплей покажет код "PA".. 2.; Нажмите кнопку SET.. 3.; В течение 15 секунд нажатиями кнопок UP и DOWN задайте значение PAS (по умолчанию задано "-19").. 4.; Нажмите кнопку SET или не совершайте никаких действий в течение 15 с. Дисплей покажет код "SP".. 5.; Нажатиями кнопок UP или DOWN выберите параметр.. 6.; Нажмите кнопку SET.. 7.; В течение 15 секунд нажатиями кнопок UP и DOWN задайте значение.. 8.; Нажмите кнопку SET, либо не выполняйте никаких действий в течение 15 с.. 9.; Удерживайте нажатой кнопку SET в течение 4 секунд или не совершайте никаких действий в течение 60 сек., чтобы выйти из процедуры.. |
| --- | --- | --- |

Компания EVCO S.p.A. | EV3411M | Инструкция по эксплуатации, ред. 1.0 | Код 043411ME103 |Стр. 3 из 2 | PT 46/17

| 7.2 Восстановление заводских настроек (заданных по умолчанию) и сохранение измененных настроек ПРИМЕЧАНИЕ: - Проверьте соответствие заводских настроек. См. раздел ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ. - При сохранении измененных настроек, заводские настройки будут переписаны.. 1.; Удерживайте нажатой кнопку SET в течение 4 сек. Дисплей покажет код "PA".. 2.; Нажмите кнопку SET.. 3.; В течение 15 секунд нажатиями кнопок UP и DOWN задайте значение.. ЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ. 149 значение для восстановления заводских настроек (по умолчанию). 161 значение для сохранения измененных настроек. 4.; Нажмите кнопку SET, либо не предпринимайте никаких действий в течение 15 секунд. Дисплей покажет код "dEF" (при установленном значении "149") или код "MAP" (при установленном значении "161").. 5.; Нажмите кнопку SET.. 6.; В течение 15 секунд нажатиями кнопок UP и DOWN установите "1".. 7.; Нажмите кнопку SET, либо не предпринимайте никаких действий в течение 15 секунд. На дисплее в течение 4 секунд будет мигать “---” , после чего прибор завершит процедуру.. 8.; Отключите прибор от источника питания.. 9.; Чтобы выйти из процедуры до ее завершения: перед шагом 6 в течение 2 секунд удерживайте нажатой кнопку SET.. 8 ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ N.; ПАР.; УМОЛЧ.; РАБОЧАЯ УСТАНОВКА; МИН... МАКС.. 1; SP; 0,0; Рабочая установка; r1... r2. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ; МИН... МАКС.. 2; CA1; 0,0; Смещение датчика регулирования; -25... 25 °C/°F. 3; P0; 2; Вид датчика:; 0 = PTC 1 = NTC 2 = J 3 = K 4 = Pt 100 (с 3 проводами) 5 = Pt 100 (с 2 проводами) 6 = Pt 1000 (с 3 проводами) 7 = Pt 1000 (с 2 проводами) 8 = 4-20 мA 9 = 0-20 мA 10= 2-10 В 11= 0-10 В 12= Ni 120 (с 3 проводами) 13 = Ni 120 (с 2 проводами). 4; P1; 0; Отображать для температуры в °C положение десятичной точки; 0 = нет 1 = да; если P0 = 2 или 3, не применять.. Если задан параметр P0=8... 11, то позиция десятичной точки: 0 = нет; 1 = показывать цифру десятков.. 5; P2; 0; Единицы измерения температуры; 0 = °C 1 = °F 2 = % 3 = бар 4 = нет; Опции 2... 4 оказывают влияние на показания дисплея, только если P0 = 8... 11.. 6; P3; 0,0; Минимальное калибровочное значение датчика; -199... 999 точек. 7; P4; 100; Максимальное калибровочное значение датчика; -199... 999 точек. 8; P5; 0; Показанное на дисплее значение; 0 = регулируемая температура; 1 = рабочая установка;. 9; P8; 5; время обновления показаний на дисплее; 0... 250 сек. : 10. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ЦИФРОВЫЕ ВЫХОДЫ; МИН... МАКС.. 10; uA; 0; конфигурация выходов; 0 = аналоговый выход не включен, реле K1 подчиняется регулятору. 1 = сигнал на аналоговом выходе пропорционален регулируемой температуре, реле К1 не включено. 2 = сигнал на аналоговом выходе подчиняется регулятору, реле К1 не включено. 11; ub; 0; тип аналогового выхода; 0 = 0-10 В 1 = PWM. 12; uc; 0,0; регулируемая температура для минимального значения сигнала на аналоговом выходе; -199... ud °C/°F/точек. 13; ud; 100; регулируемая температура для максимального значения сигнала на аналоговом выходе; uc... 199 °C/°F/точек. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; РЕГУЛИРОВАНИЕ; МИН... МАКС.. 14; rA; 0; конфигурация PID-управления; 0 = выключено 1 = включено. 15; r0; 2,0; дифференциал рабочей установки; 1... 99 °C/°F. 16; r1; 0,0; минимальное значение рабочей установки; -199 °C/°F... r2. 17; r2; 350; максимальное значение рабочей установки; r1 999 °C/°F. 18; r5; 0; Регулятор осуществляет регулирование в холодном или горячем режиме; 0 = холодный режим 1 = горячий режим. 19; r11; 0,0; цифровой вход второй рабочей установки; -199... 999 °C/°F рабочая установка + r11. 20; r14; 50; полоса пропорционального регулирования; 1... 999 °C/°F. 21; r15; 60; время действия интегрирования; 0... 999 сек.. 22; r16; 30; время действия дифференцирования; 0... 999 сек.. 23; r17; 180; время цикла PID-регулятора на выходе PWM реле или на аналоговом выходе.; 1... 999 сек.. 24; r18; 0; Минимальное время присутствия включенного PID-регулятора на выходе PWM реле или на аналоговом выходе.; 0... 240 сек.. 25; r19; 0; Минимальное время присутствия выключенного PID-регулятора на выходе PWM реле или на аналоговом выходе.; 0... 240 сек.. | N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ЗАЩИТЫ РЕГУЛЯТОРА; МИН... МАКС.. 26; C1; 0; минимальное время между двумя включениями регулятора; 0... 240 мин. 27; C2; 0; минимальное время в выключенном состоянии и задержка относительно включения регулятора; 0... 240 мин. 28; C3; 0; минимальное время пребывания регулятора во включенном состоянии; 0... 240 сек.. 29; C4; 0; активность регулятора в течение сигнала тревоги датчика регулирования; 0 = выключено 1 = включено. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ; МИН... МАКС.. 30; A1; 0,0; Пороговая температура срабатывания сигнала температурной тревоги; -199... 999 °C/°F. 31; A2; 0; Тип температурной тревоги; 0 = деактивировано; 1 = по абсолютному значению минимума температуры 2 = по абсолютному значению максимума температуры 3 = по минимальной температуре относительно рабочей установки 4 = по максимальной температуре относительно рабочей установки. 32; A3; 0; Задержка сигнала температурной тревоги; 0... 999 мин.. 33; A7; 0; Задержка сигнала температурной тревоги после изменения рабочей установки и подачи питания; 0... 999 мин.. 34; A8; 0; Дополнительная задержка сигнала тревоги после отключения звукового сигнала, если условия не изменились; 0... 999 мин.. 35; A11; 2,0; дифференциал выключения температурной тревоги; 1... 99 °C/°F. 36; A13; 1; включение звукового сигнала тревоги;; 0 = нет 1 = да. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ; МИН... МАКС.. 37; i5; 0; Функция многоцелевого входа; 0 = деактивировано; 1 = сигнал тревоги iA 2 = сигнал тревоги iA + выключение регулятора 3 = включение / выключение прибора 4 = изменение рабочей установки. 38; i6; 0; Активация многоцелевого входа; 0 = когда контакт замкнут 1 = когда контакт разомкнут. 39; i7; 0; Задержка сигнала тревоги многоцелевого входа; 0... 999 сек.. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; БЕЗОПАСНОСТЬ; МИН... МАКС.. 40; POF; 1; включить кнопку ON/STAND-BY; 0 = нет 1 = да. 41; PAS; -19; пароль; -99... 999. 42; PA1; 426; Пароль первого уровня; -99... 999. 43; PA2; 824; Пароль второго уровня; -99... 999. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ЖУРНАЛ ДАННЫХ EVLINK; МИН... МАКС.. 44; bLE; 1; Включить Bluetooth; 0 = нет 1 = да. 45; rE0; 15; интервал дискретизации журнала данных; 0... 240 мин. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; СВЯЗЬ ПО MODBUS; МИН... МАКС.. 46; LA; 247; адрес MODBUS; 1... 247. 47; Lb; 3; Скорость передачи сигнала по MODBUS; 0=2400 Бод; 1=4 800 Бод; 2=9 600 Бод; 3 = 19 200 Бод, проверка на четность - четное. 9 СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ КОД; ОПИСАНИЕ; СБРОС; УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН. Pr1; тревога датчика регулирования; автоматический; - проверить P0 - проверить исправность датчика - проверить электроподключение. AL; температурная тревога; автоматический; проверить A1, A2 и A3. iA; тревога универсального входа; автоматический; проверить параметры i5 и i6. 10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Назначение прибора управления; Контроллер функций.. Конструкция прибора управления; Встраиваемый электронный прибор.. Корпус; Черного цвета, из самогасящегося материала.. Категории устойчивости к нагреванию, пожароопасность; D. Размеры. 75,0 x 33,0 x 59,0 мм (2 15/16 x 1 5/16 x 2 5/16 дюйма) с фиксированными блоками клемм на винтах; 75,0 x 33,0 x 81,5 мм (2 15/16 x 1 5/16 x 3 3/16 дюйма) с съемными блоками клемм на винтах;. Способ монтажа прибора управления; При установке в панель используются скобы с защелками (поставляются изготовителем).. Класс защиты, обеспечиваемый крышками:; IP65 (передняя панель).. Способ подключения:. Фиксированные блоки клемм с винтами для проводов сечением до 2,5мм2; Съемные блоки клемм с винтами для проводов сечением до 2,5мм2 (по заказу); Разъем Pico-Blade.. Макс. допустимая длина соединительных кабелей:. Источник питания: 10 м (32,8 фута);; Аналоговые входы: 10 м (32,8 фута);. Цифровые входы: 10 м (32,8 фута);; Аналоговые выходы 0-10 В: 10 м (32,8 фута);. Аналоговые выходы PWM: 1 м (3,28 фута);; Цифровые выходы: 10 м (32,8 фута);. Рабочие температуры; от -5 до 55 °C (от 23 до 131 °F).. Температура при хранении:; от -25 до 70 °C (от -13 до 158 °F).. Относительная влажность при эксплуатации:; от 10 до 90%, без конденсата;. Уровень загрязнения окружающей среды прибором управления; 2. Соответствие стандартам:. RoHS 2011/65/EC; WEEE 2012/19/EU; REACH (EC) Regulation 1907/2006. EMC 2014/30/EU LVD 2014/35/EU. Источник питания:. 230 В перем. тока (+10 % -15 %), 50/60 Гц (±3 Гц), 4 ВА макс., изолированное в EV3... M7. 12-24 В перем. или пост. тока (+10% -15%), 50/60 Гц (±5 Гц), макс. 4 ВА/3 Вт, в EV3... M3. Способы заземления прибора управления:; Нет. Номинальное действующее напряжение импульса:; 4 кВ. Категория перенапряжения; 4 кВ в EV3... M7; 330 В в EV3... M3. Класс и структура программного обеспечения; III в EV3... M7; I в EV3... M3. Аналоговые входы; 1 для датчиков PTC, NTC, Pt 100, Pt 1000 или Ni 120, термопар J или K, датчиков 0-20 мА, 4-20 мA, 0-10 В или 2-10 В (датчики регулирования). Датчики PTC:; Рабочий диапазон температур:; от 50 до 60 °С (от 58 до 302 °F).. Разрешающая способность:; 0,1 °С (1 °F).. Датчики NTC:; Рабочий диапазон температур:; от -40 до 110 °C (от -58 до 230 °F).. Разрешающая способность:; 0,1 °С (1 °F).. Датчики Pt 100 и Pt 1000; Рабочий диапазон температур:; от -100 до 650 °С (от -148 до 999 °F).. Разрешающая способность:; 0,1 °С (1 °F).. Датчики Ni 120:; Рабочий диапазон температур:; от -80 до 300 °C (от -112 до 999 °F).. Разрешающая способность:; 0,1 °С (1 °F).. | J-термо-; Рабочий диапазон температур:; от 0 до 700 °C (от 32 до 999 °F).. пары; Разрешающая способность:; 1 °C (1 °F).. K-термо-; Рабочий диапазон температур:; от 0 до 999 °C (от 32 до 999 °F).. пары; Разрешающая способность:; 1 °C (1 °F).. Датчики 0-20 мA, 4-20 мA, 0-10 В, 2-10 В:; могут быть конфигурированы. Цифровые входы; 1 для сухого контакта (многоцелевой), недоступен, если конфигурирован аналоговый вход для датчиков Pt 100, Pt 1000 или NI 120 (с 3 проводами).. Сухой контакт; Тип контакта:; 3,3 В, 1 мА. Защита:; нет. Аналоговые выходы; 1 для 0-10 В или сигнала PWM - В моделях с напряжением питания 12-24 В перем. или пост. тока, аналоговый выход доступен только в том случае, если питание осуществляется напряжением 24 В пост. или перем. тока.. Сигнал; Минимальный допустимый импеданс:; 1 кОм; 2 кОм в EV3... M7.. 0-10 В; Разрешающая способность:; 0,01 V. Цифровые выходы; 1 с электромеханическим реле (K1).. Реле K1; SPST, 16 A res. @ 250 Vac. Операции типа 1 или типа 2; Тип 1.. Дополнительные функции операций типа 1 или типа 2:; C. Дисплеи; Светодиодный дисплей, 3 цифры, функции обозначаются значками.. Динамик для подачи сигналов тревоги; Встроенный. Коммуникационные порты; - Порт подчиненного устройства TTL MODBUS для подключения ключа программирования, модуля EVlink BLE (работающего с приложением EVconnect) или последовательного интерфейса (BMS).. ПРИМЕЧАНИЕ: Прибор следует утилизировать в соответствии с действующими местными нормами и правилами, регламентирующими сбор отходов электрического и электронного оборудования.. Данный документ и решения, приведенные в нем, являются интеллектуальной собственностью EVCO и защищены итальянским кодексом прав на интеллектуальную собственность (Property Rights Code (CPI)). EVCO категорически запрещает полное или частичное копирование или раскрытие содержания данного документа за исключением случая, когда у EVCO на это получено явно выраженное разрешение. Всю ответственность за правильное конфигурирование прибора несет клиент (изготовитель, установщик или конечный пользователь). EVCO снимает с себя всякую ответственность за возможные ошибки, которые могут присутствовать в данном документе и оставляет за собой право вносить в него любые изменения, не меняющие основной функционал и функции безопасности оборудования, причем в любое время и без предварительного уведомления. Компания EVCO S.p.A. Via Feltre 81, 32036 Sedico (BL), ИТАЛИЯ Телефон: 0437/8422 ¦ Факс: 0437/83648 email info@evco.it ¦ web-сайт www.evco.it. |
| --- | --- | --- |