Компания EVCO S.p.A. | EV3224 | Руководство по эксплуатации, версия 1.0 | Код 1043224I103 | Стр. 1 из 5 | PT 44/16

EVJ536N2 – контроллер управления температурой и влажностью для системы охлаждения воздуха, с 2,8-дюймовым сенсорным дисплеем

| ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ. ИЗУЧИТЕ СРЕДУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.. 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА - Контроллер температуры и влажности для кондиционирования воздуха с 6 циклами (программами), реализуемыми тремя процессами с конфигурируемыми параметрами. - Датчик влажности (только в EVCO EVHTP500); датчик камеры и вспомогательный датчик. - Электропитание 12В постоянного или переменного тока. - Опция: часы реального времени (RTC) и память для ведения журнала данных; интерфейс BLE для связи с приложением EVconnect (работающим под ОС Android). - Выключатель двери или конфигурируемый (вход). - 6 конфигурируемых выходов на реле, ток 30 A (на резистивной нагрузке) при 250 В перем. тока, реле компрессора - Динамик для подачи звуковых сигналов тревоги. - Порт связи (с уровнями TTL) для внешнего интерфейса RS485/RTC (опция), алтьтернатива внешнему интерфейсу BLE/LOG. (См. раздел "Первое включение"). 2. РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА Размеры 111,4x76,4x48,5 мм; монтаж на передней панели. 2,8 дюйма = 71,1 мм. МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ ПРИБОРА - Толщина панели должна быть в пределах от 0,8 до 2,0 мм (от 1/32 до 1/16 дюйма); - Условия работы должны соответствовать нормам, приведенным в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ; - Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла; в местах, где присутствуют сильные электромагнитные поля, в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, дождя, влаги, пыли, механических вибраций и ударов. - В соответствие с нормами безопасности, защита от постороннего электрического воздействия должна быть обеспечена точной установкой прибора. Части, обеспечивающие защиту, должны быть установлены таким образом, чтобы демонтаж осуществлялся только при помощи специального инструмента. 3. ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВЕРЬТЕ! - Сечение жил используемых кабелей должно соответствовать протекающим по ним токам. - Для уменьшения электромагнитных помех прокладывайте кабели электропитания как можно дальше от сигнальных кабелей. - Прибор не поддерживает работу с датчиками влажности 4..20 мА, 0.10 В.. serial interface; последовательный интерфейс. programming key; ключ программирования. address; адрес. Значения по умолчанию K1 = 30A= компрессор Pr1= датчик камеры k2 = 8A= Нагревание Pr2= Датчик влажности EVCO EVHTP500 K3 = 16A= Освещение Pr3 / ic3 = Испаритель / Конфигурируемый / Цифровой вход K4 = 8A= Увлажнение ic1= Выключатель двери или конфигурируемый K5 = 5A= Вентилятор испарителя K6 = 8A= Оттайка МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ - При использовании электрических или пневматических отверток, установите соответствующий крутящий момент. - При перемещении прибора из холодного места в теплое, внутри прибора возможно образование конденсата. Дайте прибору побыть в тепле хотя бы 1 час, только после этого на него можно подавать питание. - Убедитесь в том, что напряжение, частота и мощность источника электропитания находятся в допустимых пределах. См. раздел ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. - Перед выполнением какого-либо обслуживания, отсоедините прибор от источника питания. - Не используйте прибор в качестве устройства безопасности. - Для ремонта и информации о модуле, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж EVCO. 4. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 1. Установите прибор, соблюдая инструкции, приведенные в разделе РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА. 2. Подайте на прибор электропитание, как описано в разделе ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ. 3. Задайте значения параметров конфигурации прибора: реле uc1..uc6, входов Pr2, Pr3, параметров ic1 и uc3. 4. Затем проверьте соответствие остальных настроек. 5. Отключите прибор от электросети 6. При обесточенном приборе выполните электроподключение так, как указано в разделе ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ. 7. Чтобы подключить прибор к сети RS-485, подключите интерфейс EVIF22TSX или EVIF23TSX (с RTC). Связь по сети является альтернативой локальной передаче и записи данных; необходимо установить BLE=0. 8. Подайте электропитание на прибор. Включение и выключение прибора Удерживайте нажатой кнопку ON-OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) в течение 2 секунд, прибор включится (или выключится, если был включен). После выключения прибора, на дисплее в течение нескольких секунд будет отображаться значок выключения. Затем дисплей выключится (его экран станет темным) для экономии электроэнергии. ВНИМАНИЕ! Если перед сбоем электропитания выполнялся рабочий цикл, то после восстановления электропитания и включения прибора, регулирование будет перезапущено автоматически.. | 5. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИГНАЛ; ВКЛЮЧЕН; ВЫКЛЮЧЕН; МИГАЕТ. Запрос охлаждения Запрос осушения; компрессор выкл.; - Время задержки защиты.. оттайка; -; - Время задержки оттайки. - Слив конденсата.. Вентилятор испарителя вкл.; Вентилятор испарителя выкл.; Время задержки включения вентилятора испарителя. Циклы увлажнения, осушения.. Запрос увлажнения. Реле увлажнения.. Запрос осушения. Реле осушения.; Задержка при осушении с компрессором. Задержка нагревания. Реле нагревания.. HACCP; Журнал тревог HACCP; -; Новая тревога в журнале. Энергосбережение; -. Обслуживание; -; Удаленное подключение. C/F/ %; Единицы измерения температуры; -. Вспомогательная функция Вспомогательное реле; Вспомогательная функция не активна. Включение освещения нажатием на кнопку; Освещение выключено; Включение освещения при открывании двери. Активен сигнал тревоги. Больше рабочей установки Меньше рабочей установки. Состояние клавиатуры. Открыта дверь; Дверь закрыта. Идет выполнение цикла; Никакой цикл не выполняется; Цикл в режиме ожидания, выполняется другая функция.. 6. КОМАНДЫ КНОПОК Команды кнопок могут выполняться мгновенно (верхние функции), либо в течение 2 секунд (нижние функции MENU-STOP/OFF): SELECT PROGRAM; ВЫБОР ПРОГРАММЫ. MANUAL FUNCTIONS; ФУНКЦИИ РУЧНОГО РЕЖИМА. LIGHT; ОСВЕЩЕНИЕ. START PROGRAM; ПУСК ПРОГРАММЫ. CHANGE SET; ИЗМЕНЕНИЕ УСТАНОВКИ. (if running program); (если работает программа). MENU; МЕНЮ. STOP PROGRAM (Manual); ОСТАНОВКА ПРОГРАММЫ (вручную). OFF DEVICE; ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА. ДЛЯ ВОЗВРАТА или ВЫХОДА ИЗ ПОДМЕНЮ ИЛИ РАБОЧЕЙ УСТАНОВКИ: нажмите на кнопку. 7. ФУНКЦИИ КНОПКИ AUX При нажатии на кнопку AUX доступны следующие пользовательские команды: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: Кнопками перехода вверх или вниз выберите функцию. Нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить выбор, либо кнопку для отмены: Некоторые функции можно выключить, повторив ту же процедуру (Энергосбережение). Другие функции будут продолжать выполнение соответствующих им процессов до конца (оттайка, замена воздуха). Некоторые функции могут не отображаться, если состояние прибора таково, что никакая процедура не выполняется, либо модель прибора не поддерживает данную функцию. Manual defrost (Оттайка вручную): оттайка выполняется, если присутствует датчик испарителя (параметр "Pr3=5") и условия работы испарителя допускают это. Когда датчик испарителя для конфигурации не задан, оттайка выполняется по времени. Air (Воздух): выполняется интервал остановки регулирование с включенным выходом Air. Next (Далее): переход к следующему процессу или фазе (слив конденсата, сушка, кондиционирование воздуха) программы, опуская загруженное в данный момент значение обратного отсчета. Air Change (Замена воздуха): Фазы Run-Rest и оттайка не пропускаются, а следуют их собственному регулированию. Energy Saving (Энергосбережение): Включает функцию энергосбережения заменяя установленную температуру на " установленная температура + дифференциал параметра r4". Повторение операции отменяет эту функцию. Aux (Вспомогательный выход): если вспомогательный выход сконфигурирован, как управление вручную. Нажмите кнопку OFF , чтобы выйти (EXIT) из процедуры. 8. КНОПКА КОМАНДЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ Чтобы включить (ON) или выключить (OFF) освещение, нажимайте эту сенсорную кнопку. Выход освещения включится при открывании двери, если параметр ic1=7 или ic1=8 или ic1=9. | 9. ПРОГРАММЫ Программа состоит из 3 последовательных процессов: Dripping; Слив конденсата. Drying 6 Phases; Осушение, 6 фаз. Seasoning; Конд. воздуха. Каждый процесс или фаза выполняется со своими собственными рабочими установками температуры и влажности, а также таймером. Регулирование выполняется до тех пор, пока не будут завершены все процессы и после кондиционирования воздуха (3), регулирование должно быть остановлено вручную. 10. ПУСК ПРОГРАММЫ ВЫБОР ПРОГРАММЫ Нажмите на кнопкуh MENU, чтобы вывести на экран список программ; используя кнопки со стрелками, выберите программу; нажмите кнопку SET: ИЗМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ УСТАНОВОК И ТАЙМЕРА ПЕРЕД ПУСКОМ Чтобы изменить рабочие точки температуры и влажности и/или продолжительность любого процесса: удерживайте нажатой кнопку MENU в течение 2 секунд; введите выбранную программу (см. конфигурацию программы). ПУСК ВЫБРАННОГО ЦИКЛА После выбора программы, нажмите кнопку SET, начнется выполнение цикла, при этом будет постоянно светиться значок . В нижней части дисплея будет показана работающая программа, процесс и фаза с временем обратного отсчета. 11. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАНОВКИ ПРОЦЕССА РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ Если на Вашем приборе это доступно, то рабочие установки и продолжительность можно изменить следующим образом: 1. Нажмите кнопку SET, будет отображена рабочая установка температуры и доступный диапазон значений: 2. Нажимая кнопки со стрелками, измените значения, затем нажмите кнопку SET для подтверждения. 3. Дисплей покажет влажность SET2. 4. Нажимая кнопки со стрелками, измените значение, затем нажмите кнопку SET2 для подтверждения выхода из процедуры. 5. Будет показан таймер процесса, HOURS; ЧАСЫ. 6. Нажмите кнопку SET. Затем кнопками со стрелками измените часы в левом поле и нажмите кнопку SET для подтверждения. 7. Нажмите кнопку SET. Затем кнопками со стрелками измените минуты в правом поле и нажмите кнопку SET для подтверждения. ВЫХОД ИЗ ПРОЦЕДУРЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ: в течение 5 секунд не выполняйте никаких действий или нажмите кнопку . 12. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ После того, как истекут все таймеры обратного отсчета 3 процессов, цикл закончен и на дисплее внизу экрана появляется код "END" (КОНЕЦ). Регулирование будет продолжаться до тех пор, пока не будет выключено вручную. РУЧНАЯ ОСТАНОВКА Доступна в любое время. Удерживайте нажатой кнопку off, чтобы остановить цикл. В течение нескольких секунд будет отображаться код "STOP", значок цикла перестанет светиться. Для перезапуска может быть выбран этот же цикл или другая программа. 13. СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ Все события тревоги показываются, сменяя друг друга, в нижней строке дисплея. ТРЕВОГИ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ, ВЛАЖНОСТИ доступны в течение финальной части программы: 3-й процесс кондиционирования воздуха. ОТКЛЮЧЕНИЕ ДИНАМИКА Звуковые сигналы тревоги можно сбросить нажатием кнопок MENU/SET. Сигналы тревоги, обусловленные отказом датчика: Для соединения отказавшего или неправильно работающего датчика будет отображено "--.-". В нижней строке дисплея будет показан значок тревоги и сообщение тревоги.. Тревога RTC и тревога отказа электропитания. Если отображается код rtc и параметр "Hr0=1", то это событие записывается, если такое состояние продолжается > A10. Сообщение тревоги отображается в нижней строке дисплея. Нажмите кнопку, чтобы проверить показания часов. Нажмите на кнопку, чтобы проверить показания часов, после этого сообщение перестанет отображаться на дисплее.. СПИСОК АКТИВНЫХ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ Все активные сигналы тревоги также перечислены в списке MENU_SERVICE_ALARMS. СПИСОК В ЖУРНАЛЕ ТРЕВОГ HACCP Все тревоги Haccp перечислены в списке журнала MENU_SERVICE_HACCP. Чтобы сбросить мигающий значок тревоги, войдите в меню MENU SERVICE и выберите раздел: Reset data memory (Переустановить память данных). 14. КНОПКА MENU - ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ПРОГРАММЫ Удерживайте нажатой кнопку MENU в течение 2 секунд, чтобы перейти к конфигурации загруженной программы. Нажмите кнопку SET, затем кнопками со стрелками выберите нужный раздел и нажмите кнопку SET для подтверждения. |
| --- | --- | --- |

Компания EVCO S.p.A. | EV3224 | Руководство по эксплуатации, версия 1.0 | Код 1043224I103 | Стр. 2 из 5 | PT 44/16

| Значения программы могут быть изменены пользователем также и в течение работы цикла. Новое значение будет загружено, если соответствующий процесс или фаза еще не выполнены, либо при следующем перезапуске программы. Dripping; Слив конденсата. Drying 6 Phases; Осушение, 6 фаз. Seasoning; Кондиционирование воздуха. Drying 4; Осушение 4. Run; Выполнение. Rest; Пауза. Def; По умолчанию. В конце процесса слива конденсата можно активировать период паузы (Rest). Весь процесс сушки состоит из 6 фаз, на которых доступна функция Run-Rest (Выполнение-Пауза). Кроме того, возможно активировать оттайку в течение периода паузы, причем оба этих процесса будут следовать каждый своему таймеру. По умолчанию, оттайка выполняется вручную, при этом включается заданный автоматический таймер "d0>0". СТРУКТУРА ПРОГРАММ 1..6 1 -СЛИВ КОНДЕНСАТА (*) ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ; Часы; 0= пропустить процесс. ОСНОВНАЯ НАСТРОЙКА; °C/°F; только дисплей. УСТАНОВКА 1 Температура; °C/°F; температура регулирования камеры. УСТАНОВКА 2 Влажность; %; 0=влажность не регулируется. Вентилятор с малой скоростью; ДА/НЕТ; Вентилятор с малой скоростью включен (Вентилятор испарителя остановлен). Работа-Пауза; ДА/НЕТ; Выполнение паузы по окончании слива конденсата. 2- ОСУШЕНИЕ (*) ФАЗЫ 1..6 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ; Часы. УСТАНОВКА 1 температура; °C/°F; температура регулирования камеры. УСТАНОВКА 2 Влажность; %; 0=влажность не регулируется. Вентилятор с малой скоростью; ДА/НЕТ; Реле вентилятора с малой скоростью. Работа-Пауза; ДА/НЕТ; Включение функции Run-Rest (Работа-Пауза). 3- КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА (*) ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ; Дни. УСТАНОВКА 1 температура; °C/°F; температура регулирования камеры. УСТАНОВКА 2 Влажность; %; 0=влажность не регулируется. Вентилятор с малой скоростью; ДА/НЕТ; Реле вентилятора с малой скоростью. Работа-Пауза; ДА/НЕТ; Включение функции Run-Rest (Работа-Пауза). МЕНЮ СТАНДАРТНЫХ ФУНКЦИЙ ПРОГРАММ Продолжительность работы Продолжительность паузы Выбор замены воздуха в процессах 1..3 (*) Интервал "воздух" (если>0). Если 0=только вручную. Если>0, включена замена воздуха.. Run-Rest (Работа-Пауза) Run-Rest - это стандартная повторяющаяся функция, доступная для выбора в конце слива конденсата Dripping (1) и на протяжении всех фаз осушения Driyng 1..6 (2) или при кондиционировании воздуха (3). Функция "Rest" (Пауза) повторяется, если интервал времени >0; во время паузы ("Rest") никакого регулирования не выполняется. Возможно скомбинировать оттайку, задав значение параметра "d13=1". Параметры конфигурации доступны, как разделы меню MENU. (*) Замена воздуха Замена воздуха (Air Change) - стандартная повторяемая функция, которая активирует реле воздуха (Air relay) по истечении интервала времени, пока регулирование выключено. Если никакого реле не сконфигурировано, функция просто останавливает управление регулированием на продолжительность интервала времени. Параметры конфигурации доступны, как разделы меню MENU. По умолчанию функция управляется вручную. РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЕЙ (по умолчанию) с интервалом "воздух"=0; управление с помощью кнопки AUX. ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИИ ЦИКЛАМИ Если "интервал воздуха > 0 часов", функция повторяется после каждого интервала со следующими процессами управления: 0= все процессы 1-2-3 (слив конденсата, сушка, кондиционирование воздуха), 1= только 1 и 2, процессы слива конденсата - сушки, 2= только 2 и 3, процессы сушки - кондиционирования воздуха, 2= только 1 и 3, процессы слива конденсата - кондиционирования воздуха. 15. ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ МЕНЮ КОНФИГУРАЦИИ Language (Язык) Выбор языка Service (Сервис) Просмотр параметров конфигурации, тревог, сброшенных тревог и статистики. Real time Clock (Часы реального времени) Если часы включены, то установка часов. Доступно, если только доступна опция часов.. LANGUAGE (ЯЗЫК) Выбор рабочего языка. Эта версия полностью поддерживает "I" (итальянский язык) и "E" (английский язык). MENU_SERVICE конфигурация ввода-вывода, сервиса и обслуживания. Parameters (Параметры); Доступ к параметрам и их конфигурированию.. Internal value (Внутреннее значение); Показывает введенные или выведенные значения переменных и сигналов ввода-вывода.. Alarms (Тревоги); Показывает список активных сигналов тревоги. Reset data memory (Очистка памяти данных); Сброс сигналов тревоги (код 149). Parameters Restore (Восстановление параметров); Перезагрузка оригинальной карты параметров. ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ (**). Haccp; Показывает журнал HACCP, созданный после последнего сброса сигналов тревоги.. (**) в пользовательской конфигурации могут использоваться значения параметров, отличающиеся от значений, назначенных по умолчанию. После загрузки оригинальных значений могут выйти из строя нагрузки (если они не соответствуют этим значениям). | ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ Функции часов реального времени доступны, если часы установлены на плате или подключены с помощью внешних интерфейсов EVIF23TSX или EVIF25TBX (Evlink). Войдите в это меню, чтобы установить часы. Функция, относящаяся к часам: Войдите в меню Clock (Часы) и: нажмите SET и измените значение года YY; нажмите SET и измените значение месяца ММ; нажмите SET и измените значение дня ДД; нажмите SET и измените значение часа; нажмите SET и измените значение минут; Для ВЫХОДА из меню - нажмите. Функции регулирования, относящиеся к часам: - daily defrost time table (таблица времен для ежедневной оттайки): Hd1..Hd6 если включено, прибор всегда выполняет оттайки в выбранные времена. - daily Air change time table (таблица времен для ежедневной замены воздуха): F31..F36 если включено, прибор всегда выполняет замены воздуха в выбранные времена. - ежедневное Energy Saving (Энергосбережение) H01..H02 16. ПАРАМЕТРЫ И ПАРОЛИ ВХОД: Удерживайте нажатой кнопку MENU в течение 2 секунд; Введите пароль, используя кнопки со стрелками, - после того как все символы будут введены правильно, фон поля пароля станет зеленым. Для подтверждения нажмите кнопку SET: значение пароля "PS1=1" используется для доступа к параметрам уровня 1; значение пароля "PAS=-19" используется для доступа ко всем параметрам. 17. РЕГУЛИРОВАНИЕ Регулирование температуры Рабочая установка температуры может быть задана в пределах от минимального значения "r1" до максимального значения "r2". Температура регулируется: Выходом охлаждения между температурой SET и дифференциалом "SET+r0" . 1=On (ВКЛ.) и 2'=off (ВЫКЛ). Выходом нагревания между температурой SET и дифференциалом "SET-r12" . 3=On (ВКЛ.) и 4'=off (ВЫКЛ). ОБЩАЯ НЕЙТРАЛЬНАЯ ЗОНА Доступна при значении параметра "r11>0". Значение вводится следующим образом: Регулирование охлаждения "SET+r11+r0" 1=On (ВКЛ.) и 2=off (ВЫКЛ.), см. рис. ниже. Регулирование нагревания "SET-r11-r12". 3=On (ВКЛ.) и 4=off (ВЫКЛ.) см. рис. ниже. SET; УСТАНОВКА. Freddo; Охлаждение. Caldo; Нагревание. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ и ОСУШЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПРЕССОРА При установке "rd4=1" будет включено осушение с компрессором, а при установке "rd4=2" эта же функция будет выполняться с включенным выходом нагревателя и компрессором. ПРИОРИТЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАД ОСУШЕНИЕМ с компрессором (rd4>0). Значение параметра "r14" используется для установки одного из следующих приоритетов: 0 = Температура и влажность независимы и отрабатывают запросы на них. 1 = Нагрев: если температура дрейфует вверх, осушение откладывается. 2 = Нагрев-охлаждение: если температура дрейфует вверх или вниз, осушение откладывается. 3 = Охлаждение: если температура дрейфует вниз, осушение откладывается. МОДУЛЯЦИЯ НАГРЕВАНИЯ Выход нагревания может быть промодулирован по параметру "r13" путем установки интервала рабочего цикла в пределах от 10 до 60 секунд. Значение 60 секунд (задано по умолчанию) означает, что реле нагревания всегда включено, когда активен запрос. Имейте в виду, что увеличение частоты переключения реле может уменьшить срок службы контактов. По соображениям безопасности, температура остановки вентилятора "F1" должна быть задана очень высокой (во избежание остановки вентилятора во время нагревания). Регулирование OPEN DOOR откладывается в зависимости от функции цифрового входа "ic1". Регулирование можно перезапустить, принудительно установив таймер "i3". Чтобы изменить единицы измерения температуры с градусов Цельсия (С) на градусы Фаренгейта (F) необходимо перепрограммировать параметры температуры. Регулирование влажности SEt2 Влажность, в основном, управляется в соответствии со следующими алгоритмами: управление осушением осуществляется между SET2 и " SET2+rd0". управление влажностью осуществляется между SET и "SET2-rh0". НЕЙТРАЛЬНАЯ ЗОНА доступна при установке "rh1" для процесса увлажнения и "rd1" для процесса осушения. См. точки (1-2 и 3-4) на графике: SET; УСТАНОВКА. OPEN DOOR (ОТКРЫТА ДВЕРЬ). Регулирование откладывается в зависимости от функции цифрового входа "ic1". Регулирование может быть перезапущено принудительно таймером параметра "i3". ОСУШЕНИЕ С КОМПРЕССОРОМ Задайте параметр rd4=1 для использования функции осушения компрессора. Задайте параметр rd4=2 для использования функции осушения компрессора с реле нагревания. 18. ВЕНТИЛЯТОР ИСПАРЕНИЯ Вентилятор испарения управляется параметром "F0". СОСТОЯНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА Параметр "F0" допускает следующие режимы работы вентилятора: 0= вентиляторы включены, когда включено регулирование (***) 1= всегда ВКЛЮЧЕН (по умолчанию) 2 = ВКЛЮЧЕН, когда ВКЛЮЧЕН компрессор 3= Пороговое значение температуры F1, если включен датчик испарителя "Pr3=5". 4= ВКЛЮЧЕН, когда ВКЛЮЧЕН компрессор, если включен датчик испарителя "Pr3=5". По соображениям безопасности, температура остановки вентилятора "F1" должна быть задана очень высокой (во избежание остановки вентилятора во время нагревания). | ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА "F1" фиксируется для высокой температуры, если "Pr3=5". При работе нагревательных элементов параметр F1 должен быть установлен на высокие значения, в противном случае вентилятор выключится. ОТТАЙКА с параметром "F2", определяющим состояние вентилятора. СЛИВ КОНДЕНСАТА с параметром "F3", определяющим время остановки вентилятора после оттайки. При установке uc()=14, как "вентилятор испарителя 2": если включен "выбор малой скорости вентилятора", "вентилятор испарителя 2" работает, пока остановлен основной вентилятор испарителя. ЦИКЛЫ ВЕНТИЛЯТОРА F0=0 (***) При использовании "F0=0" вентиляторы испарителя могут следовать циклу включения/выключения: 1) когда нет запроса температуры или влажности: F11, F12 2) когда присутствует запрос осушения с компрессором: rd2-rd3 3) когда присутствует запрос влажности и реле влажности отсутствует: rh2-rh3 Значения по умолчанию Эти значения позволяют осуществлять нормальное функционирование: Fan_on (вентилятор включен): параметры F11, rd2 и rh2 =60 секунд. 0, когда значения Fan_Off (вентилятор выключен) F12, rd3 и rh3 равны 0 секунд: Когда присутствует запрос включения вентиляторов. ЧТОБЫ АКТИВИРОВАТЬ ЦИКЛ: При установке значений параметров F12, rd3 и rh3>0, будет активирована функция работы вентилятора в цикле. ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ВЕНТИЛЯТОР ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ФУНКЦИИ: задайте значения параметров F11 и F12=0, rd2 или rd3=0, либо rh2 и rh3=0. Выход вентилятора будет выключен, даже когда присутствует запрос функций на его включение. 19. ДРУГОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА (значение по умолчанию: C2= 3 минуты) Включение питания: первый пуск компрессора может быть задержан на "C0" минут. ЗАЩИТА: в течение нормального регулирования параметр "C2" поддерживает компрессор выключенным в течение времени, заданного в минутах, в то время как параметр "C3" поддерживает компрессор включенным в течение минимального времени, заданного в секундах. НАДЕЖНОСТЬ ДАТЧИКА: Если происходят события неправильного подключения датчика или его отказа, на дисплее отображается "--.-"". Компрессор следует значениям времени в минутах, заданным параметрами "C4" (выключение) и "C5" (включение). КОНДЕНСАЦИЯ и ВЕНТИЛЯТОР КОНДЕНСАЦИИ (по умолчанию сконфигурированы) Вентилятор конденсации следует за циклами включения компрессора, если датчик конденсации не сконфигурирован. При включении датчика конденсации Pr3=1, становятся доступны следующие управления: "Fc1+Fc2" Пороговая температура для включения вентилятора. "Fc1" - вентилятор конденсатора выключен, пороговая температура выключена". "Fc3" - задержка выключения вентилятора конденсатора после выключения компрессора. "C6" - пороговое значение для высокой конденсации, опасной для компрессора. "C7" - пороговое значение для тревоги по высокой конденсации, которое останавливает компрессор по истечении временной задержки, определяемой значением параметра "C8" в минутах. Для перезапуска управлений требуется ручная переустановка. ОТТАЙКА По умолчанию, оттайка выполняется вручную, при этом включается заданный автоматический таймер "d0>0". Управление оттайкой выполняется по истечении интервала времени "d0", если он>0 и может быть выбран во время выполнения следующих режимов, определяемых значениями параметра "d1": 0=электрический нагреватель, 1= горячий газ, 2=остановка компрессора. ПОРОГОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА определяется значением параметра "d2" и доступна, только если включен датчик испарителя "Pr3=5". МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ определяется временным интервалом в минутах, значение которого задано параметром "d3". ОТТАЙКА ПРИ ПОДАЧЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ определяется значением параметра "d4": 0 = нет , 1 = после ускоренного охлаждения(*), 2=подача питания и после ускоренного охлаждения(*). (*) если доступно. ЗАДЕРЖКА ОТТАЙКИ: "d5" в минутах следует выбранному значению параметра "d4". ДИСПЛЕЙ ЗАБЛОКИРОВАН ПРИ ОТТАЙКЕ использует значение параметра "d11": 0=не заблокирован, 1= заблокирован до SET+2, 3= код. СОСТОЯНИЕ КОМПРЕССОРА ПЕРЕД ОТТАЙКОЙ: время, в течение которого компрессор включен перед оттайкой горячим газом: 0=не включено, d15>0 включено. ОТТАЙКА, СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ С ФУНКЦИЕЙ REST - используется, когда значение параметра "d13"=1. Если выполнена функция Rest, то будет также активирована и оттайка. ОТТАЙКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЧАСОВ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ (RTC). Когда доступна функция часов, пользователь может задать 6 ежедневных оттаек, начало которых определяется значениями параметров "hd1..hd6 > 0". Функция является независимой от работы любых других функций прибора, использующих таймер. ВЫХОД ОТТАЙКИ, КАК НАГРЕВАТЕЛЬ/ОСУШИТЕЛЬ Установив значение параметра "rd5=1" можно использовать выход оттайки так же, как нагревательный элемент. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ (значение по умолчанию: сконфигурировано) Когда вспомогательное реле сконфигурировано с "uc ()=15", оно работает следующим образом: • реле включения / выключения, срабатывающее по показаниям датчика камеры , если не сконфигурирован вспомогательный датчик; • реле включения / выключения, срабатывающее по показаниям вспомогательного датчика, если значение параметра Pr3=4; • включение / выключение вручную при помощи кнопки AUX. |
| --- | --- | --- |

Компания EVCO S.p.A. | EV3224 | Руководство по эксплуатации, версия 1.0 | Код 1043224I103 | Стр. 3 из 5 | PT 44/16

| После установки выходного реле прибора, настройте регулирование следующим образом: "u6" Регулирование нагревания (0), регулирование охлаждения (1), вручную кнопкой AUX (2). "u7" Рабочая установка температуры для выключения выхода. "u8" Дифференциал температуры "u7" для включения выхода. При ошибке датчика реле разомкнуто. УПРАВЛЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЧЕРЕЗ ФУНКЦИЮ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ Установив значение параметра "u6=2", вспомогательное реле можно включить или выключить, войдя в меню AUX и выбрав функцию AUX. 20. КОНФИГУРАЦИЯ ЦИФРОВОГО ВХОДА 1 Цифровой вход 1 можно сконфигурировать, задавая значения параметра "ic1", по умолчанию задан выключатель двери (7): 0 = деактивирован; 1 = энергосбережение; 2= тревога мультифункции; Только сигнализация; 3 = зарезервировано; 4= дистанционное вкл./выкл.; Включение и выключение прибора, окончание работы цикла. 5= тепловой выключатель; События i8, интервал i7. i8=0 автоматическая переустановка; 6 = зарезервировано; 7= Открыта дверь 1 : компрессор и вентилятор выключены, освещение включено; 8= Открыта дверь 2 : компрессор выключен, вентилятор и освещение включены; 9= Открыта дверь 3 : освещение включено. Полярность входа определяется значением параметра "iP1": 0= активен при замкнутом контакте ; 1= активен при разомкнутом контакте. ДВЕРЬ ОТКРЫТА (значение по умолчанию: ic1=7) Регулирование откладывается до тех пор, пока компрессор не сможет следовать настройкам параметра "i3": "i3=-1" компрессор следует за его регулированием, "i3=0" компрессор выходит из регулирования, "i3>0" компрессор запускается снова по истечении этой задержки. 21. КОНФИГУРАЦИЯ ВХОДА 3 Через выбор значения параметра "Pr3" доступны следующие функции: 0 = цифровой вход (конфигурация посредством параметра ic3) 1 = датчик конденсатора (управляет вентилятором конденсатора и тревогами) 2 = датчик сердцевины продукта (только дисплей) 3 = датчик внешнего воздуха (только дисплей) 4 = вспомогательный датчик (регулирование u6,u7,u8.) 5= датчик оттайки 2 (управление оттайкой) КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ Выбрав значение параметра "Pr3=0" можно также сконфигурировать и функцию цифрового входа с помощью параметра "iC3": 0 выключен; 1=выключатель давления (см. тревоги). 22. КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ Только для опытных пользователей Функции реле конфигурируются с помощью параметров uc1.. 6, которые соответствуют выходам K1..K6. Конфигурация по умолчанию: 0 = Не используется 1 = Увлажнение (rh) K4 2 = Осушение (drh) (функция выполняется компрессором) 3 = тревога; 4 = компрессор K1 5= нагревание K2 6 = вентилятор конденсатора 7 = состояние прибора вкл. или выкл.; 8 = замена воздуха 9 = Освещение K3 10 = компрессор 2 11 = вентилятор испарителя К5 12 = оттайка K6 13 = зарезервировано; 14 = вентилятор 2 испарителя (вентилятор, работающий с малой скоростью) 15 = AUX (вспомогательный u6,7,8) Убедитесь, что Вы правильно выбрали функции, относящиеся к выходным реле. Ошибки в конфигурации могут привести к включению нежелательных нагрузок. Процедура перезагрузки карты параметров, заданной по умолчанию доступна в разделе меню "MENU_SERVICE_ Parameters Restore". Ее необходимо выполнять, предварительно отключив нагрузки. 23. СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ Все сигналы тревоги отображаются в нижней строке дисплея. PROBE FAILURE (ОТКАЗ ДАТЧИКА): типичная проблема - обрыв или короткое замыкание датчика, неправильный тип датчика или плохое соединение. "Probe 1 failure" (Отказ датчика 1) Отказ датчика регулирования, отложенное регулирование нагревания, регулирование охлаждения следует циклу включения / выключения C4-C5 в минутах. "Probe 2 failure" (Отказ датчика 2) Отказ датчика влажности, регулирование влажности и осушения отложено. "Probe 3 failure" (Отказ датчика 3) Отказ третьего датчика. Если работает, как оттайка испарителя, время которой определяется значением параметра "d3"; если работает, как датчик конденсатора, то конденсатор следует за компрессором; если работает, как вспомогательный, то вспомогательное реле выключено. СИГНАЛЫ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ТРЕВОГИ Сигналы температурной тревоги, включенные во время кондиционирования воздуха: "LOW TEMPERATURE" (НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА) устанавливает пороговое значение "A1". Чтобы сконфигурировать сигнал тревоги: "A2" 0= отключено, 1=относительно SET, 3=абсолютное значение. "HIGH TEMPERATURE" (ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА) устанавливает пороговое значение "A4". Чтобы сконфигурировать сигнал тревоги: "A5" 0= отключено, 1=относительно SET, 3=абсолютное значение. ЗАДЕРЖКА ПЕРЕД СРАБАТЫВАНИЕМ СИГНАЛА ТЕМПЕРАТУРНОЙ ТРЕВОГИ После подачи питания, через "A6" минут? Во время нормального регулирования с A7 в минутах. После оттайки с "A8" в минутах. После закрытия двери с "A9" в минутах. СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ ПО ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ Сигналы тревоги по влажности, включенные во время кондиционирования воздуха: "LOW HUMIDITY ALARM" (ТРЕВОГА ПО НИЗКОЙ ВЛАЖНОСТИ) устанавливает AH1 относительно SET2. "HIGH HUMIDITY ALARM" (ТРЕВОГА ПО ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ) устанавливает AH1 относительно SET2. Задержка тревоги по относительной влажности "AH7" в минутах. ОТКАЗ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ - отказ часов реального времени Сигнал подается, если продолжительность отказа электропитания превышает значение параметра "A10" в минутах. СИГНАЛ ТРЕВОГИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ Подается, когда цифровой вход, заданный, как "ic1=7/8/9" становится активным после задержки "i2" в минутах. С "iP1=0" активен, когда контакт замкнут, с "iP1=1" активен, когда контакт разомкнут. При установке i2=-1" сигнал тревоги отключен, а при "i2=0" сигнал начинает подаваться, когда открыта дверь. СИГНАЛ ТРЕВОГИ МУЛЬТИФУНКЦИИ Подается, когда активен цифровой вход, установленный, как "iC1=2". Когда "iP1=0", сигнал тревоги активен, когда контакт замкнут. Если "iP1=1", сигнал активен, когда контакт разомкнут. Регулирование не изменено. | СИГНАЛ ТРЕВОГИ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ 1 Подается, когда активен цифровой вход, установленный, как "iC1=5". С "iP1=0" активен, когда контакт замкнут, с "iP1=1" активен, когда контакт разомкнут. Регулирование отложено и перезапускается, когда исчезнет сигнал тревоги. Начиная с первого события, прибор подсчитывает число событий тревоги "i8" в течение времени "i7". Когда будет достигнуто число событий, сигнал тревоги необходимо будет сбросить вручную. С "i8=0 тревога всегда автоматическая, с "i8=1", тревога всегда ручная. СИГНАЛ ТРЕВОГИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ Подается, когда активен цифровой вход, установленный, как "iC3=1". С "iP3=0" активен, когда контакт замкнут, с "iP1=3" активен, когда контакт разомкнут. Регулирование отложено и перезапускается, когда исчезнет сигнал тревоги. Начиная с первого события, прибор подсчитывает число событий тревоги "i8" в течение времени "i6". Когда будет достигнуто число событий, сигнал тревоги необходимо будет сбросить вручную. С "i8=0 тревога всегда автоматическая, с "i8=1", тревога всегда ручная. ПЕРЕГРЕВ КОНДЕНСАТОРА При установке датчика конденсатора "Pr3=1" и порогового значения по температуре C6 , прибор отображает тревогу, обусловленную конденсатором, как только температура повышается выше "C6". ЗАБЛОКИРОВАН КОМПРЕССОР (при высокой конденсации) При установке датчика конденсатора "Pr3=1" и порогового значения по температуре "C7" , прибор отображает тревогу, обусловленную конденсатором, как только температура повышается выше "C7" на время "C8".. Регулирование компрессора заблокировано. Необходима переустановка вручную путем выключения и включения прибора. Имейте в виду, что при использовании кнопки Off, работающий цикл будет остановлен. 24. EVCONNECT EVLINK Функции связи не могут работать более жестко: присутствие встроенного или удаленного соединения EVLINK (например, EVIF25TBX) не дает возможности пользователю подключить последовательный интерфейс RS485 EVIF22TSX или EVIF23TSX и т.п. Параметры, участвующие в этом: Hr0 включает часы реального времени (rtc) 0=нет 1=да. При подключении EVLINK автоматически включается "Hr0=1" и если EVLINK удален, то отображается сигнал тревоги "rtc". При установке EVIF23TSX, параметр Hr0 необходимо задать вручную. BLE= присутствие EVLINK. Модули последовательного интерфейса EVIF22/23TSX работают, если BLE=0, однако регистрация BLE и данных в журнале приостановлена. rEt = локальная или удаленная передача. При использовании EVIF25TBX всегда rEt=0. PA1= 824. Пароль на доступ к обслуживанию из приложения EVCONNECT APP. PA2= 642. Пароль пользователя на доступ из приложения EVCONNECT APP. 25. ЛОКАЛЬНЫЙ ПАРОЛЬ НА ДОСТУП К ПАРАМЕТРАМ Для получения доступа к параметрам, введите с клавиатуры локальный пароль: PAS=-19 пароль обслуживания для всех параметров; PS1= 1 пароль на доступ к параметрам уровня 1. 26. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Назначение прибора управления:; Контроллер функций.. Конструкция прибора управления:; встраиваемый электронный прибор.. Корпус:; Пластиковый из самогасящегося материала, либо монтаж на открытой раме.. Категории устойчивости к нагреванию, пожароопасность:; D.. Размеры:. В пластиковом корпусе:111,4 x 76,4 x 48,0 мм (4 3/8 x 3 x 1 15/16 дюйма).; Плата на открытой раме: 101,0 x 67,0x47 мм ( 4 x 2 5/8 x1 7/8 дюйма).. Методы монтажа:; панель с эластичными монтажными проушинами или задняя панель с двусторонней клейкой лентой.. Класс защиты передней панели:; IP65. Подключение:. Разъем с винтами для проводов сечением до 2,5 мм2.; Съемные клеммы по заказу (для проводов сечением до 2,5 мм2).; TTL Picoblade.. Максимальная длина соединительного кабеля:. электропитание: 10 м (32,8 фута);; аналоговые входы: 10 м (32,8 фута);. цифровые входы: 10 м (32,8 фута);; цифровые выходы: 10 м (32,8 фута).. Температура окружающей среды при эксплуатации:; -5 .. 55 °C (от 32 до 131 °F).. Температура окружающей среды при хранении:; от -10 до 70 °C (от -13 до 158 °F).. Относительная влажность при эксплуатации:; от 10 до 90 %, без конденсата.. Уровень загрязнения окружающей среды прибором управления:; 2.. Соответствие стандартам:. RoHS 2011/65/CE; WEEE 2012/19/EU; REACH (CE) n. 1907/2006. EN 60730-1 IEC 60730-1. Источник питания: 12 vac/dc (±10%), 50/60 Гц(±3 Гц), 10 ВА макс.. Способы заземления прибора управления:; Нет.. Номинальное напряжение импульса:; 4 КВ.. Категория перенапряжения:; III. Класс и структура программного обеспечения:; A.. Часы реального времени:; Внутренний вторичный источник питания - литиевая батарея. Точность хода часов:; ≤ 60 с/месяц при 25 °C (77 °F).. Срок автономной работы батареи при отключении основного источника электропитания:; > 6 месяцев при 25 °C (77 °F).. Время зарядки аккумуляторной батареи часов:; 24 (от прибора).. Аналоговые входы:; 2 для датчиков PTC или NTC (датчик камеры и вспомогательный датчик*). 1 датчик влажности Evco EVHTP500. Цифровые входы:; 1 конфигурируемый. Остальные входы:; * конфигурируемый вспомогательный датчик или выключатель давления.. Цифровой выход:; 6 выходов электромеханических реле, по умолчанию сконфигурированные, как:. (K1) Компрессор:; SPST, 30 A res. @ 250 Vac. (K2) Нагревание:; SPDT, 8 A res. @ 250 Vac. (K3) Освещение:; SPST, 16A res. @ 250 Vac. (K4) Увлажнение:; SPST, 8 A res. @ 250 Vac. (K5) Вентилятор испарителя; SPST, 5 A res. @ 250 Vac. (K6) Оттайка; SPDT, 8 A res. @ 250 Vac. Действие типа 1 или типа 2; Тип 1.. | Дополнительные функции для действия типа 1 или типа 2; C.. Дисплей:; TFT 2,8 дюйма, 16 цветов, 320 x 240 пикселей.. Динамик:; на плате.. Коммуникационный порт:; TTL picoblade для ключа праметров, либо преобразователь RS485 MODBUS (альтернатива BLE). 27. КЛЮЧ ПАРАМЕТРОВ При использовании ключа EVJKEY выполните следующие шаги: ВЫГРУЗКА данных из РЕГУЛЯТОРА в EVJKEY: подключите кабель к порту TTL, а dip-переключатели EVJKEY 1-2-3 установите на OFF (ВЫКЛ.). ЗАГРУЗКА данных из EVJKEY в РЕГУЛЯТОР: подключите кабель к порту TTL, а dip-переключатели EVJKEY 1-2-3 установите на ON (ВКЛ.). Установите ключ EEVJKEY в разъем Picoblade, через несколько секунд два светодиода одновременно мигнут. Во время передачи данных мигает "светодиод связи": ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ OK "светодиод связи" светится постоянно. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ OK "светодиод ошибок" светится постоянно. Communication LED; Светодиод связи. Error LED; Светодиод ошибок. Upload; Выгрузка. DIP SWITCHES; DIP-переключатели. Download; Загрузка. 28. Карты кондиционирования воздуха Удерживайте нажатой кнопку MENU (в течение 2 секунд), все 6 программ будут загружены с параметрами, указанными в таблице. Осушение. Слив конден-сата; Осуше-ние 1; Осуше-ние 2; Осуше-ние 3; Осуше-ние 4; Осуше-ние 5; Осуше-ние 6; Конди-цио-ниро-вание воздуха. Продолжи-тельность; 10 час.; 15 час.; 24 час.; 24 час.; 24 час.; 24 час.; 24 час.; 1 сутки. Установка 1; 20 C; 19 C; 19 C; 18 C; 17 C; 16 C; 15 C; 14 C. Установка 2; 0 %; 75%; 68%; 65%; 68%; 72%; 76%; 82 %. Вентилятор с малой скоростью; нет; нет; нет; нет; нет; нет; нет; нет. Пауза; нет; да; да; да; да; да; да; нет. Оттайка; ручн.; ручн.; ручн.; ручн.; ручн.; ручн.; ручн.; ручн.. Замена воздуха; ручн.; ручн.; ручн.; ручн.; ручн.; ручн.; ручн.; ручн.. ручн.= вручную, с помощью кнопки AUX. 0%= влажность не контролируется. ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ ДЛЯ ИНТЕРВАЛОВ "РАБОТА-ПАУЗА" И "ЗАМЕНА ВОЗДУХА" Работа: 3 часа Пауза: 30 минут Управление воздухом: все процессы Интервал воздуха: 0 часов Замена воздуха: 10 минут Управление функцией Чтобы выключить фазу или процесс, установите продолжительность на 0 . Установка основной температуры только для дисплея. По умолчанию включена функция изменения рабочей установки и таймера в течение цикла с P31=1. Если P31=0, УСТАНОВКА и таймер могут быть просмотрены. Если P32=1,значение рабочей установки, изменяемое в течение активного цикла, может быть сохранено в активной фазе или процессе программы. По умолчанию выключено, P32=0. |
| --- | --- | --- |

Компания EVCO S.p.A. | EV3224 | Руководство по эксплуатации, версия 1.0 | Код 1043224I103 | Стр. 5 из 5 | PT 44/16

| 29. ПАРАМЕТРЫ ПАРАМЕТРЫ ЗАМЕНЫ ВОЗДУХА И "РАБОТА-ПАУЗА" Работа: 5 часов Пауза: 10 мин. Управление воздухом: Все процессы Интервал воздуха: 0 часов Замена воздуха: 10 мин. ПАРАМЕТРЫ УРОВНЯ 1 (пароль PS1) CA1 0.0 Калибровка датчика 1 CA2 0.0 Калибровка датчика 2 r0 2.0 Дифференциал нагревания r12 -2.0 Дифференциал охлаждения rd0 3.0 Дифференциал осушения rh0 -3.0 Дифференциал увлажнения d0 0 часов интервал оттайки d2 8 Конечная температура оттайки d3 30 мин. Продолжительность оттайки PLi 1 Конфигурация кнопки освещения в режиме ожидания Pbu 2 Динамик доступен для тревог и кнопок СПИСОК ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ N.; ПАР.; УМОЛЧ.; РАБОЧАЯ УСТАНОВКА; МИН... МАКС. (°C). УСТАНОВКА; nv; зависит от процесса; r1..r2. SET2; nv; зависит от процесса; h1..h2. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ; МИН... МАКС.. 2; CA1; 0; смещение датчика температуры окружающей среды; -25..+25 ° C/F. 3; CA2; 0; Смещение датчика влажности; -25..+25 % отн. влажности. 4; CA3; 0; Смещение датчика вспомогательного входа; -25..+25 °C/F. 5; P0; 1; Тип датчика; 0=ptc 1=ntc. P1; 1; Включить отображение знака после запятой для значения температуры в °C; 0=нет 1=да. 7; P2; 0; Единицы измерения температуры; 0 = градусы Цельсия 1 = градусы Фаренгейта. 8; Pr3; 0; Конфигурация датчика 3; 0 = цифровой вход 1 = датчик конденсатора 2 = датчик серединной части продукта 3 = внешний воздух 4 = датчик вспомогательного входа 5 = датчик оттайки 2. 9; P5; 1; показанное на дисплее значение; 0 = нет 1 = вход 1 2 = вход 2. 10; P6; 1; Показанное на дисплее значение 2; 3 = вход 3 4 = Рабочая установка 1 5 = Рабочая установка 2. 11; P8; 5; Время обновления показаний на дисплее; 0..255 с.. 12; P9; 5; Задержка отображения 2 показания; 0..255 1/10 сек с. 13; P31; 1; Включение изменения Установки в реальном времени:; 0=нет 1=да. 14; P32; 0; Включение изменения памяти; 0=нет 1=да. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; Температура; МИН... МАКС.. 15; Дифференциал рабочей установки; 0,1..15 °C/F. 16; r1; 0; Минимальное значение рабочей установки.; -30.. r2 °C/F. 17; r2; 50; Максимальное значение рабочей установки; r1.. +99 °C/F. 18; r4; 0; Смещение рабочей установки при энергосбережении; 0..99 °C/F. r11; 0; Значение нейтральной зоны; 0..10 ° C/F. 20; r12; -2 °; Дифференциал нагревания; -25..-0,1 ° C/F. 21; r13; 60; Рабочий цикл нагревания; 0..60 с.. 22; r14; 0 (нет); Приоритет температуры; 0 = Деактивировано 1 = нагревание 2= нагрев / охлаждение 3 = охлаждение. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ВЛАЖНОСТЬ; МИН... МАКС.. 23; h1; 10; Минимальная рабочая установка 2; 0..h2 % отн. влажности. 24; h2; 95; Максимальная рабочая установка 2; h1..100 % отн. влажности. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ВЛАЖНОСТЬ; МИН... МАКС.. 25; rd0; 3; Дифференциал осушения; 1..+25 % отн. влажности. 26; rd1; 0; Нейтральная зона осушения; 0..10 % отн. влажности. 27; rd2; 60; Время, в течение которого включен вентилятор при осушении; 0..240 с.. 28; rd3; 0; Время, в течение которого выключен вентилятор при осушении; 0..240 с.. 28; rd4; 1; Осушение с компрессором; 0 = Деактивировано 1 = компрессор 1 2 = компрессор и нагревание. 30; rd5; 0; Нагревание и осушение с помощью нагревателя оттайки; 0=нет 1=да. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ОСУШЕНИЕ; МИН... МАКС.. 31; rH0; -3; Дифференциал влажности; -25..-1 % отн. влажности. 32; rh1; 0; Влажность нейтральной зоны Нейтральная зона осушения; 0...10 % отн. влажности. 33; rh2; 60; Выход влажности включен вовремя (либо вентилятор, если выхода rH нет).; 0..240 с.. 34; rH3; 0; Выход влажности выключен вовремя (либо вентилятор, если выхода rH нет).; 0..240 с.. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; КОМПРЕССОР; МИН... МАКС.. 35; C0; 0; Задержка включения компрессора после подачи электро-питания на прибор; 0..240 мин.. 36; C2; 3; Минимальное время, в течение которого компрессор выключен; 0..240 мин.. 37; C3; 0; Минимальное время, в течение которого компрессор включен; 0..240 с.. 38; C4; 10; Время выключения компрессора, когда датчиком камеры подается сигнал тревоги; 0..240 мин.. 39; C5; 10; Время включения компрессора, когда датчиком камеры подается сигнал тревоги; 0..240 мин.. | 40; C6; 80; Пороговое значение для предупреждения о высокой конденсации; 0..199 ° C/F. 41; C7; 90; Пороговое значение для выдачи тревоги по высокой конденсации; 0..199 ° C/F. 42; C8; 0; Задержка сигнала полного выключения компрессора; 0..15 мин.. 43; C10; 0; Время работы компрессора для обслуживания; gg. 44; C11; 10; Задержка включения компрессора 2 относительно момента включения компрессора 1; 0..240 с.. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ОТТАЙКА; МИН... МАКС.. 45; d0; 0; Интервал оттайки; 0...99 мин.. 46; d1; 0; Тип оттайки; 0 = электрическая. 1 = горячий газ 2 = остановка компрессора. 47; d2; 8; Пороговое значение для окончания оттайки; 99.. +99 ° C/F. 48; d3; 15 мин.; Продолжительность оттайки; 0..99 мин.. 49; d4; 0; Включение оттайки при подаче электропитания; 0=нет 1=при включении питания 2= после ускоренного охлаждения 3= при включении питания и после ускоренного охлаждения. 50; d5; 0; Задержка оттайки после подачи электропитания; 0...99 мин.. 51; d6; 0; Значение, отображаемое во время оттайки; 0 = Регулируемое значение 1 = дисплей заблокирован 2 = зарезервировано. 52; d7; 0; Время слива конденсата; 0..15 мин.. 53; d11; 0; Включение сигналов тревоги по истечении таймера оттайки; 0=НЕТ 1=ДА. 54; d13; 0 (нет); Оттайка и пауза синхронизированы; 0=НЕТ 1=ДА. 55; d15; 0; Время последовательных включений компрессора при оттайке горячим газом; 0...99 мин.. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; СИГНАЛЫ; МИН... МАКС.. 56; A1; 0; Пороговое значение для подачи сигнала тревоги по низкой температуре; -99.. + 99 ° ° C/F. 57; A2; 2; Тип сигнала тревоги по низкой температуре; 0 = Деактивировано 1 = Относительно рабочей установки 2 = По абсолютному значению температуры. 58; A4; 50; Пороговое значение для подачи сигнала тревоги по низкой температуре; -99.. +99 ° C/F. 59; A5; 2; Тип сигнала тревоги по низкой температуре; 0 = Деактивировано 1 = Относительно рабочей установки 2 = По абсолютному значению температуры. 60; A6; 120; Задержка подачи сигнала тревоги по высокой температуре после подачи электропитания; 0..240 мин.. 61; A7; 15; Задержка перед срабатыванием сигнала температурной тревоги; 0..240 мин.. 62; A8; 15; Задержка подачи сигнала тревоги по высокой температуре после оттайки; 0..240 мин.. 63; A9; 15; Задержка подачи сигнала тревоги по высокой температуре после закрытия двери; 0..240 мин.. 64; A10; 15; Длительность отказа электропитания при записи PF сигнала тревоги; 0..240 мин.. Дифференциал при переустановке сигнала тревоги по высокой / низкой температуре. 66; AH1; 50; Тревога по низкой влажности относительно SET2; 0..100 % отн. влажности. 67; AH4; 50; Тревога по высокой влажности относительно SET2; 0..100 % отн. влажности. 68; AH7; 30; Задержка перед срабатыванием сигнала тревоги по влажности; 0..240 мин.. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ВЕНТИЛЯТОР ИСПАРИТЕЛЯ; МИН... МАКС.. 69; F0; 1; Активность вентилятора испарителя в течение нормальной работы При F0=0 параметры F11-F12, rd2-rd3, rh2-rh3 могут включать циклы регулирования вентиляторa.; 0 = Циклы вентилятора 1= включен 2 = включен, если включен компрессор. 3 = термо-регулирование (с F1 относительно температуры регулирования) 4 = терморе-гулирование, если включен комп-рессор (с F1 относительно температуры регулирования). 70; F1; 99; Пороговое значение для работы вентилятора испарителя с F0=3 или 4; -99.. + 99 °C/F. 71; F2; 0 (выключен); Режим работы вентилятора испарителя в течение оттайки; 0= выключен 1= включен 2 = согласно F0. 72; F3; 0; Максимальное время после слива конденсата, в течение которого вентилятор испарителя выключен; 0..15 мин.. 73; F7; 99; Пороговое значение по температуре для включения вентилятора испарителя после слива конденсата (относительно рабочей установки); -99.. +99 ° C/F. 74; F8; 2; Дифференциал рабочей установки испарителя; 0,1..15 ° C/F. 75; F9; 5; Задержка выключения вентилятора испарителя после выключения компрессора; 0..240 с.. 76; F11; 60; Время, в течение которого вентилятор включен без регулирования; 0..240 с.. 77; F12; 0; Время, в течение которого вентилятор выключен без регулирования; 0..240 с.. ПАР.; УМОЛЧ.; ВЕНТИЛЯТОР ЗАМЕНЫ ВОЗДУХА; МИН... МАКС.. 78; F30; 0; Вентилятор испарителя для замены воздуха; 0=нет 1=да. F31; Час замены воздуха; 0...24 ч.. 80; F32; - - - -; Час замены воздуха; 0...24 ч.. 81; F33; ---; Час замены воздуха; 0...24 ч.. 82; F34; - - - -; Час замены воздуха; 0...24 ч.. 83; F35; Час замены воздуха; 0...24 ч.. 84; F36; Час замены воздуха; 0...24 ч.. | N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ВЕНТИЛЯТОР КОНДЕНСАТОРА; МИН... МАКС.. 85; Fc1; 25; Пороговое значение температуры, при котором включается вентилятор конденсатора; 0..99 ° C/F. 86; Fc2; 5; Дифференциал вентилятора конденсатора; 0,1...15 ° C/F. 87; Fc3; 5; Задержка выключения вентилятора конденсатора; 0..240 с.. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ ФУНКЦИЙ; МИН... МАКС.. 88; i1; 0; Блокировка дисплея при открытой двери; 0..240 мин.. 89; i2; 15; Задержка сигнала тревоги "Открыта дверь"; -1...120 мин.. 90; i3; 15; Максимальное время подавления работы при открытой двери; -1...120 мин.. 91; i5; 0; Задержка сигнала тревоги универсального входа; 0.. 120 мин.. 92; i6; 60; Интервал подсчета событий высокого давления; 0...120 мин.. 93; i7; 60; Задержка сигнала тревоги универсального входа; 0...120 мин.. 94; i8; 1; Цифровой вход подсчета событий для сигнала тревоги. 0= всегда автоматически, 1= всегда вручную.; 0...15. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ; МИН... МАКС.. 95; u6; 0; Конфигурация вспомогательного выхода; 0= нагревание 1= охлаждение 2= вручную. 96; u7; 0,0; Рабочая установка вспомогательного выхода; -99.. +99 ° C/F. 97; u8; 1,0; Вспомогательный дифференциал для u7; 0,1..15 ° C/F. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; КОНФИГУРАЦИЯ ЦИФРОВОГО ВХОДА; МИН... МАКС.. 98; iC1; 7; Функция универсального входа; 0 = деактивировано 1 = тревога мультифункции 2 = зарезервировано 3 = зарезервировано 4 = режим ожидания 5 = тепловой выключатель 1 5 = тепловой выключатель 2 7 = выключение компрессора + вентилятора. испарителя, освещение включено 8 = вентилятор испарителя выключен, освещение включено. 9 = выключение компрессора + вентилятора испарителя, освещение включено. 99; iP1; 0; Активация многоцелевого входа 1; 0=замкнут 1=разомкнут. 100; iC3; 0; Конфигурация цифрового входа 3. Pr3=0.; 0 = деактивировано 1=выключатель по высокому давлению. 101; iP3; 0; Активация многоцелевого входа 3; 0=замкнут 1=разомкнут. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ЦИФРОВЫЕ ВЫХОДЫ; МИН... МАКС.. 103; uc1; 4; Конфигурация выхода К1 (С); 0 = Деактивировано 1 = увлажнение 2 = осушение 3 = тревога; 4 = компрессор 1 5 = нагревание 6 = вентиляторы конденсатора 7 = включение / режим ожидания 8 = замена воздуха 9 = Освещение 10 = компрессор 2 11 = вентиляторы испарителя 12 = оттайка 13 = зарезервировано; 14 = вентилятор испарителя 2 15 = вспомогательное реле. 104; uc2; 5; Конфигурация выхода K2 (Ht). 105; uc3; 9; Конфигурация выхода K3 (L). 106; uc4; 1; Конфигурация выхода K4 (rH). 107; uc5; 11; Конфигурация выхода K5 ( Ev). 108; uc6; 12; Конфигурация выхода K6 (Def). N.; ПАР.; УМОЛЧ.; СЕНСОРНЫЕ КНОПКИ; МИН... МАКС.. 109; POF; 1; Кнопка включения / режим ожидания; 0 = нет 1 = да. 110; PLi; 1; Кнопка включения освещения в режиме ожидания; 0 = нет 1 = да. 111; PSr; 1; Отключение выхода сигналов тревоги, чтобы выключить динамик; 0 = нет 1 = да. 112; Pbu; 2; Включение звукового сигнала тревоги любой кнопкой; 0=нет 1 = только сигнал тревоги, без кнопок 2 = сигнал тревоги и кнопки. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; БЕЗОПАСНОСТЬ; МИН... МАКС.. 113; PAS; -19; Пароль на доступ ко всем параметрам; -99... 999. 114; PS1; -19; Пароль обслуживания уровня 1; -99... 999. 115; PA1; 426; Пароль пользователя Evlink; -99... 999. 116; PS2; 824; Пароль обслуживания Evlink; -99... 999. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ЧАСЫ; МИН... МАКС.. 117; Hr0; 1; Работоспособность часов; 0 = нет 1 = да. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ЖУРНАЛ ДАННЫХ; МИН... МАКС.. 119; BLE; 1; EVLINK присутствует и осуществляет управление. Установите =0, чтобы включить связь modbus через модули EVIF22/23TSX.; 0 = нет 1= да. 120; rEt; 0; Конфигурация локальной и удаленной связи; 0= локальная для Bluetooth 1 = удаленная. |
| --- | --- | --- |

Компания EVCO S.p.A. | EV3224 | Руководство по эксплуатации, версия 1.0 | Код 1043224I103 | Стр. 5 из 5 | PT 44/16

| 121; rE0; 15; Интервал записи; 0..240 мин.. 122; rE1; 4; Выбор датчиков для записи в журнал данных; 0 = нет; 1=датчик 1; 2= датчик 2 3= датчик 3; 4= датчик 1 и датчик 2; 5= все датчики.. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ОТТАЙКА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ Hr0=1; МИН... МАКС.. 123; Hd1; Время 1-ой ежедневной оттайки; 0...24 ч.. 124; Hd2; Время 2-ой ежедневной оттайки; 0...24 ч.. 125; Hd3; Время 3-ей ежедневной оттайки; 0...24 ч.. 126; Hd4; Время 4-ой ежедневной оттайки; 0...24 ч.. 127; Hd5; Время 5-ой ежедневной оттайки; 0...24 ч.. 128; Hd6; Время 6-ой ежедневной оттайки; 0...24 ч.. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; СВЯЗЬ ПО MODBUS; МИН... МАКС.. RS485; 129; LA; 247; Адрес MODBUS, задайте BLE=0 (журнал данных и BLE отключены); 1... 247. 130; Lb; 3; Скорость передачи данных по MODBUS; 0= 2400; 1= 4800 2= 9600; 3= 19200. 131; LP; 2; Проверки на четность при связи по Modbus; 0= Нет; 1= Нечетное; 2= Четное. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ; МИН... МАКС.. 132; HE2; 0; Макс. продолжительность энергосбережения в ручном режиме; 0..990 мин.. 133; H01; 0; Время начала энергосбережения с часами реального времени (rtc) и Hr0=1; 0..23 часа. 134; H02; 0; Продолжительность энергосбережения; 0..24 часа. ВНИМАНИЕ! Прибор следует утилизировать в соответствии с действующими местными нормами и правилами, регламентирующими сбор отходов электрического и электронного оборудования и их утилизацию.. Данный документ и решения, приведенные в нем, являются интеллектуальной собственностью EVCO и защи¬щены итальянским кодексом прав на интеллектуальную собственность (Property Rights Code (CPI)). EVCO категорически запрещает полное или частичное копирование или раскрытие содержания данного документа за исключением случая, когда у EVCO на это получено явно выраженное разрешение. Всю ответственность за правильное конфигурирование модуля несет клиент (изготовитель, установщик или конечный пользователь). EVCO снимает с себя всякую ответственность за возможные ошибки, которые могут присутствовать в данном документе и оставляет за собой право вносить в него любые изменения, не меняющие основной функционал и функции безопасности оборудования, причем в любое время и без предварительного уведомления. Компания EVCO S.p.A. Via Feltre 81, 32036 Sedico (BL), ИТАЛИЯ Телефон: 0437/8422 ¦ Факс: 0437/83648 email info@evco.it ¦ web www.evco.it. |  |  |
| --- | --- | --- |